| 02 | revisão | 00/00/2014 | PROJETISTA | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | revisão | 00/00/2014 | PROJETISTA | PM |
| 00 | Emissão inicial | 15/01/2015 | PROJETISTA | PM |
| Rev | Modificação | Data | Elaboração | Verificação |
| CONSÓRCIO PM PJJ Malucelli Arquitetura S/S Ltda.¦ MEP Arquitetura e Planejamento Ltda. |
|  | Empreendimento HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UFT |
| Data 15/01/2015 | Elaboração MEP Arquitetura ejamento Ltda | Endereço: QUADRA ACSU-SO 130, AV. NS 01, CJ. 02 – LOTES 7A – PALMAS/TO |
| RESPONSÁVEL PROPRIETÁRIO ARQ. CLAUDIA ALENCAR COORDENADOR DE PROJETO ARQ. CARLOS EDUARDO P. MARCHESI CAU: A32.642-9 RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. ENG. FÁBIO TADAYOSHI SAZAKI CREA: 30.404/D-PR | Disciplina de Projeto / Subdisciplina ELÉTRICA |
|  | Conteúdo do documento MEMORIAL DESCRITIVO |
|  | Estágio do Projeto PROJETO EXECUTIVO |
|  | Codificação UFT-HU-MD |

SUMÁRIO

1.	DADOS SOBRE A OBRA:	7

2.	INTRODUÇÃO:	8

3.	CRITÉRIOS GERAIS DE EXECUÇÃO	8

3.1	DISPOSIÇÕES GERAIS	8

3.2	CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE	11

3.3	ENSAIOS, TESTES E AVERIGUAÇÕES	12

4.	COMPONENTES DO PROJETO:	13

4.1	PRANCHAS:	14

4.2	PROJETO ELÉTRICO CONCESSIONÁRIA:	14

4.3	ALIMENTADORES ELÉTRICOS:	14

4.4	PROJETO ELÉTRICO INTERNO EXECUTIVO:	15

4.5	PROJETO ELÉTRICO (ALIMENTADOR AR CONDICIONADO):	15

4.6	CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONIA/LÓGICA):	16

4.7	PROJETO DE TUB. DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV):	16

4.8	PROJETO DE TUB. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM:	17

4.9	PROJETO DE TUB. DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO:	17

4.10	PROJETO DE TUB. DE SOM:	18

4.11	SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA):	18

5.	ENTRADA DE ENERGIA	19

5.1	CARACTERÍSTICAS DA CABINA (SUBESTAÇÃO):	20

5.2	MÓDULO DE ENTRADA DE MÉDIA TENSÃO	21

5.3	MÓDULO DE MEDIÇÃO	21

5.4	MÓDULO DE SECCIONAMENTO GERAL	21

5.5	MÓDULO DE PROTEÇÃO	21

5.6	MÓDULO(6) DE SECCIONAMENTO SAÍDA PARA TRANSFORMADOR:	22

5.7	PINTURA	22

5.8	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	22

5.9	SISTEMA DE ATERRAMENTO	22

5.10	NORMAS	23

5.11	MEDIÇÃO:	23

5.12	CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DA CABINA:	23

5.12.1	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA (AUXILIAR)	23

5.12.2	CHAVE SECCIONADORA 13.8KV	23

5.12.3	TERMINAIS	24

5.12.4	ISOLADORES	24

5.12.5	ENROLAMENTOS	24

5.12.6	ÓLEO VEGETAL	24

5.12.7	PINTURA	24

5.12.8	IDENTIFICAÇÃO	24

5.12.9	NUMERAÇÃO	25

5.12.10	ENSAIO	25

5.12.11	MUFLAS TERMINAIS	25

5.12.12	PARA-RAIOS	25

5.13	ELETRODUTOS	25

5.14	MOTOR:	26

6.	ATERRAMENTO	26

7.	TRANSFORMADORES:	26

7.1	CARACTERÍSTICAS:	27

7.2	CARACTERÍSTICAS NOMINAIS	28

7.3	ENSAIOS DE ROTINA	29

8.	DESCRIÇÃO DOS GERADORES EM CONTAINER:	30

8.1	ESCOPO BÁSICO DOS GERADORES:	30

8.2	MOTOR DIESEL	30

8.3	ALTERNADOR	31

8.4	CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS PRINCIPAIS	31

8.5	PMG	31

8.6	PAINEL DE CONTROLE E SINCRONISMO DO GRUPO GERADOR	31

8.7	TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA ININTERRUPTA (RAMPA)	34

8.8	ACESSÓRIOS	34

8.9	SEGUE ABAIXO DIAGRAMA ORIENTATIVO PARA OS GERADORES QUE ATENDEM OS TRANSFORMADORES DE 1000KVA	35

8.10	SEGUE ABAIXO DIAGRAMA ORIENTATIVO PARA OS GERADORES QUE ATENDEM OS TRANSFORMADORES DE 750KVA:	36

8.11	SEGUE ABAIXO DIAGRAMA ORIENTATIVO PARA OS GERADORES QUE ATENDEM OS TRANSFORMADORES DE 300KVA:	37

9.	TRANSFORMADORES DE PEDESTAL / GERADORES:	38

9.1	SUBESTAÇÃO 1:	39

9.2	SUBESTAÇÃO 2:	40

9.3	SUBESTAÇÃO 3:	42

10.	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADROS:	42

10.1	QPG-AM (380/220V):	43

10.2	QPDG-AM (380/220V):	43

10.3	QPG-BS (380/220V):	44

10.4	QPDG-BS (380/220V):	45

10.5	QPG-BH1 (380/220V):	46

10.6	QPDG-BH1 (380/220V):	46

10.7	QPG-BH2 (380/220V):	48

10.8	QPDG-BH2 (380/220V):	48

10.9	QPG-BH3 (380/220V):	49

10.10	QPDG-BH3 (380/220V):	50

10.11	QPDG-1 (380/220V):	51

10.12	QPDG-2 (380/220V)	52

10.13	QD-RX.1 (380/220V)	52

10.14	QD-RX.2 (380/220V):	53

10.15	QD-TOMOGRAFO.1 (380/220V):	53

10.16	QD-TOMOGRAFO.2 (380/220V):	53

10.17	QD- RESSONÂNCIA (380/220V):	54

10.18	QD- HEMODINÂMICA (380/220V):	54

10.19	QD-LITOTRIPSIA (380/220V):	54

10.20	QD-MAMOGRAFIA (380/220V):	54

10.21	QD-MAMOTOMIA (380/220V):	55

10.22	QD- DESINTOMETRIA (380/220V):	55

10.23	QGE-IT-1 (380/220V):	55

10.24	QGE-IT-2 (380/220V):	56

10.25	QGE-IT-3 (380/220V):	56

10.26	QGE-IT-4 (380/220V):	56

10.27	QGE-IT-5 (380/220V):	57

10.28	QF-ELEVADOR - 1 (380/220V):	57

10.29	QF-ELEVADOR - 2 (380/220V):	57

10.30	QF-ELEVADOR - 3 (380/220V):	57

10.31	QF-ELEVADOR - 4 (380/220V):	58

10.32	QF-ELEVADOR - 5 (380/220V):	58

10.33	QF-ELEVADOR - 6 (380/220V):	58

10.34	QF-ELEVADOR - 7 (380/220V):	58

10.35	QF-ELEVADOR - 8 (380/220V):	58

10.36	QF-HELIPONTO (380/220V):	59

10.37	QF-BOMBA-1 - RECALQUE AGUA POTÁVEL (380/220V):	59

10.38	QF-BOMBA-2 - RECALQUE AGUA DE CHUVA (380/220V):	59

10.39	QF-TRAT-2 – BOMBAS DA HEMODIALISE(380/220V):	60

10.40	QF- AR COMPRIMIDO (380/220V):	60

10.41	MINI DISJUNTORES DIVISIONÁRIOS PADRÃO DIN (CIRCUITOS TERMINAIS):	60

11.	ILUMINAÇÃO:	60

11.1	LUMINÁRIAS FLUORESCENTES:	60

11.2	LUMINÁRIAS DE CABECEIRA DE LEITO:	61

11.3	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:	62

11.4	LUMINÁRIAS DOS BWC:	62

11.5	EXTENSÕES DAS LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE AC	62

12.	TOMADAS:	62

13.	CABOS ELÉTRICOS:	64

13.1	ALIMENTADORES	64

13.2	CIRCUITOS TERMINAIS	64

14.	SISTEMA IT-MÉDICO - ELÉTRICA – CLASSE <0.5S (LIGADO NO NO-BREAK):	65

14.1	LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SALA CIRURGICA	65

14.2	DESCRIÇÃO DE CADA EQUIPAMENTO DO SISTEMA IT-MÉDICO.	66

14.2.1	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO (T.S.) - RDI	66

14.2.2	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS:	66

14.2.3	SENSOR DE TEMPERATURA ESO107-1 – RDI BENDER	67

14.2.4	DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO (DSI) E SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR– 107TD47 – RDI BENDER	67

14.2.5	TRANSFORMADOR DE CORRENTE ESPECIAL - STW2 - BENDER	69

14.2.6	ALIMENTADOR DE ANUNCIADOR – AN450 - BENDER	69

14.2.7	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE MK2007CBM PARA AS SALAS CIRÚRGICAS - BENDER	69

14.2.8	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE MK2418 P/ O POSTO DE ENFERMAGEM - BENDER	70

14.2.9	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE MK2430 P/ O POSTO DE ENFERMAGEM - BENDER	72

14.2.10	QUADRO DE CONTROLE	74

14.2.11	EXIGÊNCIAS PARA O FORNECEDOR DO SISTEMA IT-MÉDICO:	75

14.2.12	SALAS DE CIRURGIA:	76

14.3	NOBREAK (ESPECIFICAÇÕES) ESTE NO BREAK DEVERÁ SER ESPECIFICO PARA A UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS:	76

14.3.1	CARACTERÍSTICAS GERAIS:	76

14.3.2	CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:	77

14.3.3	CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA:	77

14.3.4	BATERIA	78

14.3.5	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:	78

14.3.6	NORMAS TÉCNICAS:	78

15.	REDE LOCAL DE VOZ E DADOS – TELEFONIA E LOGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO):	79

15.1	DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO:	79

15.2	CABEAMENTO HORIZONTAL:	79

15.2.1	CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS DO CABO UTP:	80

15.2.2	CABEAMENTO VERTICAL-FIBRA ÓPTICA MULTI MODO PARA OS RACKS:	80

15.3	PREVISÃO PARA O DATA CENTER:	80

15.4	INTRODUÇÃO	80

15.5	– SUBSISTEMAS DA INFRAESTRUTURA	81

15.6	SISTEMA DE REDE ELÉTRICA	81

15.7	2.5- SISTEMA DE CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES	81

15.8	SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	82

15.9	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO FÍSICO	82

15.10	SISTEMA DE MONITORAMENTO DO AMBIENTE E AUTOMAÇÃO	82

16.	ESPECIFICAÇÕES – CABEAMENTO ESTRUTURADO: (CAT 6)	82

16.1	DESCRIÇÃO DA REDE LOCAL	82

16.2	A DESCRIÇÃO A SEGUIR, REPRESENTA ALGUNS ITENS QUE SERÃO IMPLEMENTADOS NA ESTRUTURA A SER CRIADA:	83

16.2.1	ARMÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES (AT)	83

16.2.2	CABEAMENTO SECUNDÁRIO	84

16.2.3	CABEAMENTO PRIMÁRIO	84

16.2.4	MEIOS DE TRANSMISSÃO:	85

16.2.5	DISTÂNCIAS:	85

16.2.6	COMPONENTES	86

16.2.7	CABO DE MANOBRA	86

16.2.8	PAINEL DE CONEXÃO	87

16.2.9	CABO UTP – CATEGORIA 6	87

16.2.10	PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO (PTR)	88

16.2.11	CABO DE ESTAÇÃO	88

16.2.12	ÁREA DE TRABALHO (ATR)	88

16.2.13	RACKS	89

16.2.14	GARANTIA E MANUTENÇÃO: (CABEAMENTO ESTRUTURADO)	89

16.2.15	NORMAS A SEREM OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDAS	89

16.2.16	DENTRE OS MATERIAIS E SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS, DESTACAMOS:	89

16.3	INSTALAÇÃO DE RACKS:	90

16.3.1	PRÁTICAS GERAIS:	90

16.3.2	INSTALAÇÃO EM PAREDE (TODOS OS TIPOS):	90

16.3.3	OBSERVAÇÕES PARA O ENCAMINHAMENTO DOS CABOS:	90

16.3.4	TERMINAÇÃO DOS PAINÉIS E PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES:	91

16.3.5	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO	91

16.3.6	CABOS UTP:	91

16.3.7	APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO:	93

16.3.8	IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DE UMA REDE LOCAL	93

16.3.9	IDENTIFICAÇÃO DOS RACKS DE TELECOMUNICAÇÕES:	93

16.3.10	IDENTIFICAÇÃO DE PAINEL DE CONEXÃO EM RACK DE TELECOMUNICAÇÕES:	93

16.3.11	IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES (TOMADA RJ45 NA ÁREA DE TRABALHO):	94

16.3.12	IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES EM PAINEL DE CONEXÃO:	94

16.3.13	CABOS DE MANOBRA	95

16.3.14	CABOS EM GERAL:	95

16.3.15	DOCUMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO	96

16.3.16	DOCUMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA REDE (AS-BUILT)	96

16.3.17	DESCRIÇÃO FUNCIONAL DA REDE LÓGICA	96

16.3.18	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PRA UM PRESTADOR DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE LOCAL:	97

17.	TUBULAÇÃO DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV):	98

17.1	DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO	98

18.	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO (SDAI):	99

18.1	OBJETIVO DO SISTEMA:	99

18.2	NORMAS ATENDIDAS:	100

18.3	DESCRITIVO DO SISTEMA PREVISTO NO PROJETO:	100

18.4	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:	100

18.4.1	PAINEL ENDEREÇÁVEL SIGMA 485-E –V5A(CÒDIGO: T1-0889):	100

18.4.2	MÓDULO DE LOOP ENDEREÇÁVEL SIGMA 485-E – 125 ENDEREÇOS (    (CÓDIGO: T1-0984)	103

18.4.3	MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO DE 1 (UM) DETECTOR PONTUAL CONVENCIONAL (CÓDIGO: T1-0027)	103

18.4.4	DETECTOR PONTUAL CONVENCIONAL TERMOVELOCIMÉTRICO E TERMICO C/ BASE (CÓDIGO: T3-0036)	103

18.4.5	DETECTOR PONTUAL CONVENCIONAL ÓPTICO DE FUMAÇA C/ BASE (CÓDIGO: T3-0022)	104

18.4.6	INDICADOR ÁUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL (LAB) (T1-0958)	106

18.4.7	INDICADOR ÁUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL (LAB) – IP 55	106

18.4.8	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO ABRA A TAMPA E APERTE O BOTÃO – IP55	107

18.4.9	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO APERTE O VIDRO – IP20 (CODIGO T1 0928)	107

18.4.10	MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE RELÉS (COMANDO) CÓDIGO: T1-0720	108

18.4.11	FEICHO ELETROIMÃ	109

19.	CHAMADA DE ENFERMAGEM	110

19.1	DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO SISTEMA STANDARD MARCA SINCRON:	110

19.2	CHAMADA DE LEITO:	110

19.3	CHAMADA DE EMERGÊNCIA:	110

19.4	TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA:	110

19.5	CHAMADA DE BANHEIRO:	110

19.6	CENTRAL POSTO ENFERMAGEM	111

19.7	ESTAÇÃO DE CHAMADA	112

19.8	PÊRA DE ACIONAMENTO	112

19.9	SINALEIRO DE PORTA	112

19.10	ESTAÇÃO CHAMADA DE BANHEIRO:	113

19.11	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	113

19.11.1	EFETUANDO UMA CHAMADA	113

19.11.2	TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS	114

19.11.3	CHAMADA DE EMERGÊNCIA	114

19.11.4	CHAMADA DE BANHEIRO	114

20.	SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS):	115

20.1.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O SPDA:	115

20.1.2	SPDA ESTRUTURAL:	116

20.1.3	CAPTAÇÃO (GAIOLA DE FARADAY) :	117

20.1.4	PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO:	117

20.1.5	IMPORTANTE:	117

20.1.6	DESCIDAS (ANEXO D DA NBR 5419):	117

20.1.7	DESCIDA ATRAVÉS DE RE-BARS:	118

20.1.8	ATERRAMENTO DAS FUNDAÇÕES (ANEXO D DA NBR 5419) :	118

20.1.9	SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO PELAS FUNDAÇÕES:	119

20.1.10	ATERRAMENTO:	119

20.1.11	INSTALAÇÃO DO SPDA	119

20.1.12	QUALIDADE DOS MATERIAIS	120

# DADOS SOBRE A OBRA:

Proprietário: Fundação Universidade Estadual do Tocantins

Endereço: QUADRA ACSU-SO 130, CONJ. 02 - LOTES 07A - PALMAS / TO

Obra: Hospital Universitário

Finalidade: Edifício Para Fins De Saúde.

# INTRODUÇÃO:

Este memorial destina-se a esclarecer e definir aspectos referentes aos projetos “Elétrico/ Rede Local de Voz e Dados / Tub. CFTV / Tub. TV / Tub. Alarme de Incêndio / Sonorização / SPDA” do Hospital Universitario da Universidade Estadual do Tocantins da cidade de Palmas-To.

Nele encontram-se relatada, de forma sucinta, as soluções técnicas do projeto supracitado, as quais se basearam nas normas técnicas da ABNT e nas normas Técnicas da Celtins para fornecimento em tensão primária e secundária de distribuição.

# CRITÉRIOS GERAIS DE EXECUÇÃO

# DISPOSIÇÕES GERAIS

A contratada deverá, no mínimo, seguir as seguintes orientações abaixo descritas. São elas:

- A contratada deverá possuir um engenheiro ELETRICISTA, registrado no CREA, com acervo compatível com esta obra, para acompanhar diariamente todos os serviços de instalação elétrica, Cabeamento estruturado, SPDA, etc., Isto é necessário devido à alta complexidade das instalações. O mesmo engenheiro deverá no final da obra certificar se as instalações estão adequadas e deverá conferir se o dimensionamento atende os equipamentos adquiridos pelo hospital.

- Solicitar esclarecimento sobre o projeto sempre que houver divergências entre as plantas e especificações.

- A contratada obriga-se a providenciar o pedido de ligação da entrada de energia, vistorias e liberações junto a concessionária de energia Celtins, de forma a obter documentos necessários para as ligações definitivas e Habite-se. Caso o projeto já tenha expirado, ficará de responsabilidade da contratada, atualizar o projeto junto a Celtins;

- Aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser completados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

- Não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

- Obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes dos desenhos e memorial descritivo.

- No caso de erros ou discrepância, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato de qualquer modo ser comunicado à fiscalização e ao projetista.

- Se do contrato constar condições especiais e especificações gerais, estas condições deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepância entre as mesmas.

- Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário.

- Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte estiver desenhada ou detalhada e assim deverá ser considerado, para continuar através de todas as áreas locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

- Para os serviços de execução das instalações constantes do projeto e descrito nos respectivos memoriais, a contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução dos serviços.

- Será necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

- A contratada obriga-se a entregar ao Cliente, após o término da obra, todos os arquivos eletrônicos dos projetos modificados “as built” e aprovados pela Fiscalização, bem como cadernos contendo catálogos e desenhos construtivos e manuais de operação/manutenção dos componentes utilizados.

- A contratada obriga-se no final da obra, fazer a certificação das instalações elétricas, teste de isolamento dos cabos de MT, medição e verificação da resistência de aterramento, e equipotencialidade geral do prédio, conferência do dimensionamento dos circuitos, verificando se a potência dos equipamentos adquiridos conferem com o do projeto.

- Os materiais e equipamentos a serem empregados nesta obra serão novos e comprovadamente de primeira qualidade.

- Emprego dos materiais na obra, pela contratada, só serão aceitos após apresentação e aprovação da mesma pela fiscalização.

- Os materiais que chegarem à obra devem além de todas as checagens estipuladas, serem comparados à amostra (previamente aprovada) para aprovação pela Fiscalização.

- Os materiais que se encontrarem na obra e já aprovados pela fiscalização, devem ser guardados e conservados cuidadosamente.

- Os materiais não aprovados pela fiscalização devem ser retirados da obra.

- A montagem de equipamentos deverá seguir as recomendações de cada fabricante.

- Após a instalação e montagem de todos os equipamentos, estes deverão ser regulados e testados a fim de estarem em perfeitas condições de funcionamento no momento da energização.

- A contratada, após a sua contratação e antes do início da execução dos serviços deverá apresentar à Fiscalização, desenhos com cortes de interferência nos locais acordados com a fiscalização, contendo todas as instalações dos locais analisados.

- A contratada é obrigada a fornecer à Fiscalização cronogramas relativos à aquisição de materiais / equipamentos e cronograma físico financeiro para aprovação.

- Cabe à contratada, responsabilidade de verificar se as potências dos equipamentos adquiridos estão compatíveis com o projeto executado. Esta verificação é muito importante e obrigatória principalmente nos equipamentos de imagem (tomografia, ressonância magnética, hemodinâmica, raio X, mamografia), nos equipamentos da esterilização, nos equipamentos da lavanderia e da cozinha e ar condicionado.

- Para a execução do projeto de sonorização a contratada deverá utilizar empresa especializada em sonorização para executar este projeto.

- Para a execução do sistema IT-Médico a contratada deverá solicitar auxilio ao fornecedor do equipamento, para ratificar as informações constantes em projeto.

(O esquema de ligação pode variar conforme fabricante);

- Para a execução do sistema de Alarme de Incêndio a contratada deverá solicitar auxilio ao fornecedor do equipamento, para ratificar as informações constantes em projeto. (O esquema de ligação do equipamento varia conforme fabricante);

- Para a execução do sistema de Chamada de enfermagem a contratada deverá solicitar auxilio ao fornecedor do equipamento, para ratificar as informações constantes em projeto. (O esquema de ligação do equipamento pode variar conforme fabricante);

- Para a execução do sistema de CFTV – Circuito Fechado de TV contratada deverá solicitar auxilio ao fornecedor do equipamento, para ratificar as informações constantes em projeto. (O esquema de ligação do equipamento pode variar conforme fabricante);

- Para os equipamentos especiais que dependem da especificação do fabricante, tais como ressonância magnética, tomógrafo, hemodinâmica, Raio X etc. a especificação das instalações elétricas(iluminação/Tomadas/Alimentadores) deverá ser feita pela empresa fornecedora dos equipamentos. A mesma ficará responsável pela verificação deste projeto e demais instalações especiais.

# CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE

A seguir, estipulamos os critérios de similaridade que pautam, caso seja necessário a eventual substituição de algumas das especificações deste memorial.

A mudança somente ocorrerá após aprovação da fiscalização e devidamente documentada.

Os critérios para nortear a similaridade ou analogia são:

- Dois ou mais materiais ou equipamentos, quando apresentarem idêntica função construtiva e mesmas características de serviço, da especificação, serão considerados similar com equivalência técnica.

- Se apresentarem a mesma função construtiva e divergirem nas características de serviço desta especificação, serão considerados similar parcial com equivalência técnica.

- A similaridade quando existir, poderá ser feita sem haver compensação financeira para as partes.

- Na similaridade parcial, a substituição se for feita, será mediante compensação financeira para uma das partes como relacionado em contrato.

- A fiscalização após análise, registrará no documento da obra o tipo de similaridade solicitada.

- A contratada poderá a qualquer momento requerer a similaridade, porém não será admitido que esta consulta servisse de pretexto para qualquer atraso no andamento dos trabalhos.

Observação: Os fabricantes e modelos aqui citados são referências comerciais preferenciais, podendo, a critério do proprietário, serem substituídos por outros, desde que comprovado o atendimento às normas nacionais que regem a fabricação e utilização destes produtos, às especificações indicadas neste memorial e o instalador se responsabilize pelo atendimento de detalhes específicos eventualmente originados por determinado produto ofertado. Na falta de normatização nacional, ou, se constatada a obsolescência desta norma, devem ser seguidas normas internacionais sobre o produto.

# ENSAIOS, TESTES E AVERIGUAÇÕES

- A contratada deverá executar tanto em campo como em fábrica as inspeções, testes, ensaios e averiguações dos equipamentos e materiais. A fiscalização de equipamentos conforme programação entre as partes poderá ser estendida às dependências dos fornecedores da contratada.

- Os testes de aceitação aqui especificados, serão definidos como testes de inspeção, requeridos para determinar quando o equipamento poderá ser energizado para os testes operacionais finais e verificação do sistema elétrico.

- A aceitação final dependerá das características de desempenho, determinadas por estes testes, além de operacionais para indicar que o equipamento e a instalação executarão as funções para as quais foi projetado.

- Estes testes destinam-se a verificar que a mão de obra ou os métodos e materiais empregados na instalação do equipamento em referência e a instalação elétrica, estejam de acordo com a norma NBR-5410 e principalmente, de acordo com:

- Especificações de serviços elétricos do projeto;

- Instruções do fabricante;

- Exigências do proprietário;

- Item 7 da norma NBR-5410.

- A Contratada será responsável por todos os testes e inspeções. Deverão ser executados somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste e inspeção. Os procedimentos deverão ser apresentados junto com o projeto de fabricação e de instalação para análise e aprovação da fiscalização.

- Todos os materiais de testes de inspeção, com completa informação de todas as leituras tomadas, deverão ser incluídos num relatório para cada equipamento e sistema testado.

- Todos os relatórios de testes devem ser preparados pela Contratada, assinados por pessoa acompanhante, autorizado e aprovado pelo engenheiro da fiscalização. Nenhum teste deverá ser feito sem a sua presença.

- No mínimo, 2 (duas) cópias dos relatórios de testes devem ser fornecidas à fiscalização.

- A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos de testes necessários e, será responsável pela inspeção desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar, na preparação para os testes de aceitação.

- A Contratada será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento, antes do teste.

- Os representantes do fabricante deverão ser informados de todos os resultados dos testes em seus equipamentos.

- Serão somente aceitos os testes em equipamentos elaborados em laboratórios devidamente credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO).

- Caberá à contratada apresentar os “certificados de credenciamento” atualizados para a fiscalização.

- Os testes, ensaios e qualquer outro procedimento só serão liberados quando a apresentação do certificado de credenciamento for entregue com antecipação. Poderá ser aceito casos onde a entrega do certificado de credenciamento seja junto com o teste ou exame realizado.

Quaisquer modificações do projeto original, por razões de ordem técnica, se tornarem necessárias durante a fabricação ou instalação, devem ser antecipadamente comunicadas e somente poderão ser realizadas com aprovação por escrito da fiscalização.

O controle de fabricação, instalação e modificações será feito através de desenhos e de acordo com a política de qualidade a ser adotada.

# COMPONENTES DO PROJETO:

Memorial Descritivo

Relação estimativa de Materiais

# PRANCHAS:

# PROJETO ELÉTRICO CONCESSIONÁRIA:

CONC-1/4	PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO

CONC-2/4 	PLANTA BAIXA SALA DE PAINEIS/ SUBESTAÇÕES

CONC-3/4 	DIAGRAMA UNIFILAR

CONC-4/4	PLANTA BAIXA SITUAÇÃO

# ALIMENTADORES ELÉTRICOS:

ALIM-1/31	PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO

ALIM-2/31	PLANTA BAIXA SALA DE PAINEIS/ SUB ESTAÇÕES

ALIM-3/31	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH1

ALIM-4/31	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH2

ALIM-5/31	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH3, BS

ALIM-6/31	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO BLOCO BH1, BH2, BH3

ALIM-7/31	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO BLOCO BH1, BH2, BH3

ALIM-8/31	PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO BLOCO BH1, BH2

ALIM-9/31	PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO BLOCO BH1, BH2

ALIM-10/31	PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO BLOCO BH1, BH2

ALIM-11/31	PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO BLOCO BH1, BH2

ALIM-12/31	PLANTA BAIXA 7° PAVIMENTO BLOCO BH1, BH2

ALIM-13/31	PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉCNICO

ALIM-14/31	PLANTA BAIXA AMBULATÓRIO / 1° PAVIMENTO

ALIM-15/31	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO BLOCO BH1, BH2, BH3

ALIM-16/31	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO BLOCO BH1, BH2, BH3

ALIM-17/31	DIAGRAMA UNIFILAR

ALIM-18/31	DIAGRAMA UNIFILAR

ALIM-19/31	DIAGRAMA UNIFILAR

ALIM-20/31	DIAGRAMA UNIFILAR

ALIM-21/31	DIAGRAMA UNIFILAR

ALIM-22/31	DIAGRAMA UNIFILAR

ALIM-23/31	DIAGRAMA UNIFILAR

ALIM-24/31	DIAGRAMA UNIFILAR

ALIM-25/31	QUADRO DE CARGA

ALIM-26/31	QUADRO DE CARGA

ALIM-27/31	QUADRO DE CARGA

ALIM-28/31	QUADRO DE CARGA

ALIM-29/31	QUADRO DE CARGA

ALIM-30/31	QUADRO DE CARGA

ALIM-31/31	QUADRO DE CARGA

# PROJETO ELÉTRICO INTERNO EXECUTIVO:

ELE-1/21	PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO

ELE-2/21	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH1

ELE-3/21	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH2

ELE-4/21	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH3, BS

ELE-5/21	PLANTA BAIXA AMBULATÓRIO / 1° PAVIMENTO

ELE-6/21	PLANTA BAIXA HELIPONTO

ELE-7/21	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ELE-8/21	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH3

ELE-9/21	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ELE-10/21	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH3

ELE-11/21	PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ELE-12/21	PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ELE-13/21	PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ELE-14/21	PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ELE-15/21	PLANTA BAIXA 7° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ELE-16/21	PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉCNICO

ELE-17/21	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH1 E BH2 (IT-MÉDICO)

ELE-18/21	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH3 (IT-MÉDICO)

ELE-19/21	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH1 E BH2 (IT-MÉDICO)

ELE-20/21	PRUMADA ESCADARIA

ELE-21/21	PRUMADA ESCADARIA

# PROJETO ELÉTRICO (ALIMENTADOR AR CONDICIONADO):

ARC -1/13	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH1 E BH2

ARC -2/13	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH3, BS

ARC -3/13	PLANTA BAIXA AMBULATÓRIO / 1° PAVIMENTO

ARC -4/13	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ARC -5/13	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH3

ARC -6/13	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ARC -7/13	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH3

ARC -8/13	PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ARC -9/13	PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ARC -10/13	PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ARC -11/13	PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ARC -12/13	PLANTA BAIXA 7° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

ARC -13/13	PLANTA BAIXA COBERTURA

# CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONIA/LÓGICA):

LOG-1/15	PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO

LOG-2/15	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH1 E BH2

LOG-3/15	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH3

LOG-4/15	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BHS

LOG-5/15	PLANTA BAIXA AMBULATÓRIO / 1° PAVIMENTO

LOG-6/15	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

LOG-7/15	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH3

LOG-8/15	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

LOG-9/15	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH3

LOG-10/15	PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

LOG-11/15	PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

LOG-12/15	PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

LOG-13/15	PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

LOG-14/15	PLANTA BAIXA 7° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

LOG-15/15	PRUMADA

# PROJETO DE TUB. DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV):

CFTV-1/14	PLANTA BAIXA AMBULATÓRIO / 1° PAVIMENTO

CFTV-2/14	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH1

CFTV-3/14	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH2

CFTV-4/14	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH3

CFTV-5/14	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BS

CFTV-6/14	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CFTV-7/14	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH3

CFTV-8/14	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CFTV-9/14	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH3

CFTV-10/14	PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CFTV-11/14	PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CFTV-12/14	PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CFTV-13/14	PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CFTV-14/14	PLANTA BAIXA 7° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

# PROJETO DE TUB. DE CHAMADA DE ENFERMAGEM:

CH-1/9	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH1

CH-2/9	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CH-3/9	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH3

CH-4/9	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH2 E BH3

CH-5/9	PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CH-6/9	PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CH-7/9	PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CH-8/9	PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

CH-9/9	PLANTA BAIXA 7° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

# PROJETO DE TUB. DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO:

INC-1/14	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH1

INC -2/14	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH2, BH3, BS

INC -3/14	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

INC -4/14	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH3

INC -5/14	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

INC -6/14	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH3

INC -7/14	PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

INC -8/14	PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

INC -9/14	PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

INC -10/14	PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

INC -11/14	PLANTA BAIXA 7° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

INC -12/14	PLANTA BAIXA TÉRREO AMBULATÓRIO

INC -13/14	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO AMBULATÓRIO

INC -14/14	PRUMADA

# PROJETO DE TUB. DE SOM:

SOM -1/11	PLANTA BAIXA TÉRREO AMBULATÓRIO

SOM -2/11	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH1, BH2

SOM -3/11	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH3, BS

SOM -4/11	PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

SOM -5/11	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

SOM -6/11	PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO DO BH3

SOM -7/11	PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

SOM -8/11	PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

SOM -9/11	PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

SOM -10/11	PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

SOM -11/11	PLANTA BAIXA 7° PAVIMENTO DO BH1 E BH2

# SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA):

PR-1/6 	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BS / COBERTURA

PR-2/6 	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH3 / COBERTURA

PR-3/6 	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH2 / COBERTURA

PR-4/6 	PLANTA BAIXA COBERTURA  TÉRREO BLOCO BH1

PR-5/6 	PLANTA BAIXA TÉRREO BLOCO BH1

PR-6/6 	PLANTA BAIXA TÉRREO AMBULATÓRIO / COBERTURA

ANEXO 	DETALHES

# ENTRADA DE ENERGIA

Importante: O executor da entrada de energia, deverá utilizar o projeto aprovado e carimbado pela concessionária de energia Celtins. Vide memorial descritivo do projeto da Celtins em anexo ao projeto.

A Entrada de Energia será realizada em Tensão Primária de distribuição.

A partir do poste da Celtins, a ser implantado pela Celtins na calçada da edificação, teremos a instalação de muflas e para-raios, de onde sairá um ramal em MT com cabos de cobre 4#95mm² - isolação 12/20kV- embutido em um eletroduto de F.G. de Ø4” – 6m o qual descerá em lateral de poste passando por uma caixa de passagem medindo 80x80x80cm c/ disp. para lacre e tampão de ferro padrão Celtins. O ramal deverá ter sobra mínima de 2 metros dentro da caixa. Após a curva do eletroduto de descida do poste o duto será de Kanalex de Ø6” com condutores 4#95mm² - 12/20kV - até acessar as muflas internas poliméricas classe-15kV dentro da cabina de medição e proteção metálica pré-fabricada.

# CARACTERÍSTICAS DA CABINA (SUBESTAÇÃO):

Figura 1 Cabine metálica ONIX

A cabina será metálica para medição e proteção ref. CMP-15kV– marca ONIX, cujo a mesma está homolgada na Celtins e está em conformidade com NBR-14039 / NBR-IEC 60529 / NBR-IEC 62271-200.

A Cabina Metálica de Medição e Proteção de Média Tensão será confeccionada em estrutura auto portante em chapa de aço carbono # 12 (2,65mm) com perfis reforçados. Composta por 8(oito) módulos. Módulo de Entrada de Média tensão, Módulo de Medição, Módulo de Seccionamento Geral, Módulo de Proteção, 6(seis) módulos de saída. As portas frontais e laterais serão dotadas de dobradiças internas e trinco tipo cremona com chave Yale. Internamente às portas que dão acesso à alta tensão serão instaladas grades metálicas com malha de 20mm. O sistema de ventilação será composto por grelha com corpo injetado em termoplástico auto-extinguível (UL94 VO) e filtro progressivo G3 IP 54, A cabina quando de sua utilização ao tempo possuirá cobertura com inclinação para escoamento de água.

Após as muflas do cubículo de entrada será instalado barramento de cobre redondo 5/8” que interligará os equipamentos no cubículo de medição com TC de medição AT provido de porta com disp. Para lacre e, posteriormente o de proteção passando por uma chave seccionadora classe 15kV-400A. A chave seccionadora será provida de intertravamento eletrônico com o disjuntor de media Tensão e também de intertravamento tipo mecânico kirk.

No cubículo da proteção geral passará o barramento pelos TC de proteção XX/5A-10B50(Especificado pela Celtins) o qual atenderá o relé 50/51, 50/51N – SEPAM-42 com fonte capacitiva(Especificado pela Celtins) – e deste entrará cubículo do disjuntor tripolar a gás SF6-630A de M.T intertravado com seccionadora.

A partir da cada chave seccionadora de saída teremos a derivação para os 7(sete) transformadores tipo pedestal, através de muflas e condutores 4#35mm²-12/20kV ou 4#50 mm²-12/20kV embutidos em eletrodutos flexíveis PEAD de Ø4” até os terminais TDC nos transformadores  tipo PEDESTAL conforme especificado em projeto.

Em todo o trecho que percorre a Alta Tensão deverá ser feita um Banco de Dutos coforme detalhe em projeto, sendo que o mesmo deverá ser envelopado de concreto.

A Cabina segue as normas técnicas da ABNT e as normas técnicas da Celtins p/ fornecimento em tensão primária de distribuição. (Vide Memorial Descritivo Celtins).

# Módulo de Entrada de Média Tensão

Serão instaladas 4(quatro) Muflas Terminais uso interno 12/20kV, 3 (três) para-raios de óxido de Zinco Polimérico, 15kV, 5kA, os cabos serão isolados 12/20kV, 95 mm² para alimentação da cabine e o barramento de vergalhão de cobre 5/8”. Para interligação entre módulos serão utilizadas bucha de passagem isolantes em resina epóxi.

# Módulo de Medição

Local onde serão instalados os equipamentos de medição de energia (transformadores de Corrente e Potencial fornecidos pela concessionária). Bem como a caixa para instalação de medidores. Possuindo ainda dispositivo de lacre na porta interna e sistema de arrefecimento(2x70W).

# Módulo de Seccionamento Geral

Local onde será instalada a chave seccionadora tripolar abertura sem carga 15 kV, 400A com punho de manobra isolado e bloqueio Kirk.

# Módulo de Proteção

Contendo Disjuntor a Gás (SF6) ou a Vácuo, 17,5 kV, 630 A, montado em rack metálico, (On Board) composto por quadro metálico equipado com rele de proteção primária 50/51; 50/51N, disparador capacitivo e três transformadores de corrente (a ser especificado quando da sua aplicação). Transformador de potencial (serviço auxiliar), caixa de serviço auxiliar, termostato, arrefecimento(3x70W) e tomada. Bem como dispositivo de comando da chave seccionadora e muflas terminais.

# Módulo(6) de Seccionamento Saída para Transformador:

Local onde serão instaladas as chaves seccionadoras tripolares abertura com carga 15 kV, 400A, base fusível dimensionada para cada conjunto de transformadors, muflas terminais uso interno 12/20KV e punho de manobra isolado

Cada chave seccionadora deverá estar inter-travada mecanicamente com o disjuntor geral de BT de cada transforamdor.

# Pintura

- Pintura líquida Epóxi/Poliuretano alifático, com tratamento das chapas através de jateamento com granalhas ou pintura eletrostática a pó com tratamento através de fosfatização.

- Padrão de cor Munssel 6,5.

# Características Técnicas

- Tensão Nominal – 15kV

- Tensão de Serviço – 13,8kV

- Frequência Nominal – 6Hz

- Nível Básico de Impulso – 95kV

- Grau de Proteção – IP 54

- Corrente barramento – 4A

- Nível de Curto – 12,5 kA

A Cabina segue as normas técnicas da ABNT e as normas técnicas da CELTINS p/ fornecimento em tensão primária de distribuição.

# Sistema de Aterramento

Com cabo de cobre nú 35mm² fixado diretamente nas estruturas internas, onde serão conectados todos os aterramentos necessários, o aterramento dos para-raios será ligado diretamente à malha externa.

# Normas

Fabricado de acordo com as Normas NBR- 1439, IEC 62271-2, NR-1.

- Notas:

- Afastamento mínimo 16mm, tanto entre fases como fase terra.

- Fase A Amarelo,

- Fase B Branco

- Fase C Vermelho

# MEDIÇÃO:

Será instalada uma caixa tipo “EN” para medição do tipo “HOROSSAZONAL VERDE”.

Teremos uma carga instalada de 5800kVA (4x1000KVA+2x750KVA+1x300kVA) e demanda contratada inicial de 500kW.

A medição será de fácil acesso localizada conforme apresentado em projeto com acesso o pelo portão principal e calçamento em torno de toda a cabina.

Deverá ser feito aumento de demanda, após o inicio de funcionamento do hospital, sendo que o mesmo ficará a cargo da administração do hospital

# ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

# TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA (AUXILIAR)

- Uso= interno

- Tensão máxima = 15kv

- Freqüência Nominal = 60Hz

- Nível de Isolamento = 34/95kv

- Meio dielétrico = Massa isolante-epóxi

- Exatidão = 0,6 e 1,2

- Potencia Térmica nominal=1000VA

- Tensão primária nominal = 13,8kv

- Relação nominal = 120:1

- Grupo de ligação = 1

- 1000VA e Tensão em 115V

# CHAVE SECCIONADORA 13.8kV

Deverá ser Tripolar, com mecanismo de operação Manual, provida de Inter-travamento mecânico com indicador mecânico de posição ABERTA ou FECHADA, no caso de contatos invisíveis e com as seguintes características elétricas.

- Uso =Interno

- Tensão Nominal = 15KV

- Freqüência Nominal= 60Hz

- Corrente Nominal permanente (mínima)=400A

- Corrente Suportável nominal de curta duração(it)=12,5kA

- Duração nominal da It= 3s

- Valor de Crista nominal da correntes suportável (ld)=31,25kA

- Tens. Sup. Nom. de impulso atmosférico (crista): à terra e entre os pólos =95k

- Tens. Sup. Nom. de impulso atmosférico (crista): entre contatos abertos= 110kV

- Tens. Sup. Nom. à freq. Ind. durante 1 minuto(eficaz): a terra e entre os pólos= 36kv

- Tens. Sup. Nom. à freq. Ind. durante 1 minuto(eficaz) entre contatos abertos): =40kv

# TERMINAIS

As buchas e terminais primários e secundários devem atender as normas NBR - 'S 5034, 5435 e 5437 da ABNT.

# ISOLADORES

Os isoladores utilizados nas buchas primárias e secundárias devem ser de classe 15kV.

# ENROLAMENTOS

Os condutores dos enrolamentos deverão ser de cobre.

# ÓLEO VEGETAL

Deverá ser utilizado óleo tipo vegetal;

# PINTURA

Cor cinza claro notação Munsell 5.0 BG 7.0/0 7.0.4 ou N 6.5.

# IDENTIFICAÇÃO

Os dados de identificação devem ser gravados de forma legível, visível e indelével em placa de aço inoxidável ou alumio anodizado.

# NUMERAÇÃO

Os transformadores devem ser identificados externamente com número do circuito, potência (KVA) e número de fases.

# ENSAIO

Será fornecido um relatório de ensaio pelo fabricante do transformador a ser instalado logo após a aquisição dos mesmos.

# MUFLAS TERMINAIS

Tipo polimérico

Tensão nominal 15KV;

Poliméricas de aplicação termo contrátil a frio.

# PARA-RAIOS

Características Elétricas

Tipo polimérico

Tensão nominal 13,8KV;

Tensão máxima de operação fase-fase = 13,8KV;

Máxima duração de sobre tensão = 2 min;

Tensão máxima admissível fase-terra = 15KV;

Tensão nominal do Pára-raios = 15Kvef;

Corrente de descarga nominal do Pára-raios 8/20 µ s = 5KA.

ATUAÇÃO

Os Pára-raios devem ser providos de desligador automático, do tipo detonador na eventual ocorrência de defeito elétrico dos pára-raios, este dispositivo deve proporcionar o desligamento rápido e automático do terminal do aterramento, evitando a explosão dos pára-raios, isolando-os do sistema e garantindo a continuidade de serviço, e possibilitando também a fácil visualização da unidade defeituosa.

# ELETRODUTOS

Os eletrodutos embutidos, do ramal de alimentação da edificação bem como o ramal de ligação de um quadro de distribuição para o outro deverão seguir rigorosamente as especificações do projeto.

# MOTOR:

Os motores terão partidas distintas e independentes com as seguintes chaves de partidas:

- Motores até 7,5cv partirão com chaves de partidas direta.

- Motores superior a 7,5cv partirão com chaves de partida estrela-triângulo ou compensadora.

# ATERRAMENTO

Todas as partes normalmente não energizadas deverão ser aterradas.

O aterramento do neutro dos transformadores deverão ser contínuo até a haste, através de cabos de cobre nu 185mm² para os Trafos de 1000KVA 750KVA e 300kVA.

Para a Cabina de medição e proteção deverá ser montado uma malha de terra com 04 (quatro) hastes de aterramento tipo copperweld percorrido com um condutor de cobre #35mm² fora da cabina e dentro da cabina.

Para as subestações deverá montado uma malha de terra com hastes de aterramento tipo copperweld percorrido com um condutor de cobre #95mm² ao redor dos Transformadores e Geradores.

Em caso de solo seco, arenoso, calcário ou rochoso, havendo dificuldade de se conseguir o valor mínimo de resistência ôhmica estabelecida pela NBR-5410, será necessária uma compensação pôr meio distribuição dos eletrodutos copperweld ou pôr tratamento do solo com betonia, laborgel, aterragel, etc.

O eletrodo de terra deverá apresentar a menor resistência possível de contato, não ultrapassar o valor de 10 ohms com o condutor de terra desconectado.

Essa resistência de contato deverá ser medida após execução da instalação e verificada periodicamente, pelo menos de ano em ano não devendo ultrapassar nunca a 10 ohms.

Deverá ser feita a equipotencialização no BEP/BES – Terminal de aterramento principal e secundário, onde deverão ser interligados o aterramento elétrico, SPDA, Cabeamento Estruturado, Tubulação de Gases, e todas as partes metálicas não energizadas.

# TRANSFORMADORES:

O transformador será do tipo pedestal (pad-mounted), com 6 buchas de AT, projetados para uso em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica, podendo ser aplicado em áreas residenciais, comerciais e industriais, onde os aspectos de segurança, confiabilidade e estética são necessários.

Figura 2 Transformador em Pedestal

# CARACTERÍSTICAS:

- Atende às normas IEEE/ANSI;

- Atende às normas das concessionárias de energia elétrica;

- Comutador de derivações sem carga e com acionamento externo (em transformadores com derivações);

- Terminais secundários;

- Terminais de aterramento;

- Buchas primárias fixadas externamente;

- Tampa do tanque aparafusada;

- Válvula de drenagem;

- Plug de enchimento;

- Válvula para alívio de pressão;

- Barreira metálica de separação entre compartimentos de AT e BT;

- Orelhas para içar;

- Placa de identificação;

- Acesso ao compartimento de AT somente após abertura do compartimento de BT;

- Fusível baioneta;

- Fusível limitador de corrente;

- Indicador de nível do óleo.

- Elevação de temperatura 65 ºC;

- Construção para sistema anel ou radial;

- Indicador de pressão e vácuo;

- Termômetro indicador da temperatura do óleo (sem ou com contatos);

- Chave de duas posições (on/off) para operação sob carga;

- Indicador do nível de óleo (sem ou com contatos);

- Fusível NH;

- Óleo isolante tipo vegetal;

- Válvula para alívio de pressão (sem ou com contatos);

- Tampa do tanque soldada;

- Pintura para ambientes agressivos;

- Chave Seccionadora BT;

- Frequência: 60 Hz.

*Para outras características entrar em contato com a fábrica.

# CARACTERÍSTICAS NOMINAIS

- Faixa de potências – 45 kVA a 1500 kVA;

- Tensões primárias:

* Classe 15 kV – NBI 95 kV;

- Tensões secundárias – 380/220 V

- Frequência – 60 Hz;

- Elevação de temperatura 55 ºC.

# ENSAIOS DE ROTINA

Cada unidade produzida é submetida aos seguintes ensaios:

- Relação de transformação;

- Tensão aplicada;

- Tensão induzida;

- Resistência ôhmica dos enrolamentos;

- Resistência do isolamento;

- Deslocamento angular;

- Perdas em vazio;

- Corrente de excitação;

- Perdas em carga;

- Impedância;

- Estanqueidade;

- Verificação das características do óleo isolante.

- Elevação de temperatura;

- Impulso atmosférico;

- Nível de ruído.

# DESCRIÇÃO DOS GERADORES EM CONTAINER:

Figura 3 Gerador em Container

# ESCOPO BÁSICO DOS GERADORES:

Na descrição abaixo utilizamos o modelo de referencia de geradores Cummins / Motormac, no entanto a construtora poderá optar por uma marca similar com as mesmas características.

Para atender cada transformador de 1000kVA, 750kVA e 300kVA teremos um Grupo Gerador Cummins Power Generation, modelo C500 D6 ou C300 D6, simples ou em paralelo, desenvolvendo a potência nominal de 500 kW (625 kVA)  em regime “Standby” ou 455 kW (569 kVA) em regime “Prime Power”, totalizando um fornecimento total de 500 kW (625 kVA) em regime “Standby”, ambos conectados na tensão de 380/220V composto de:

# MOTOR DIESEL

Motor Diesel CUMMINS modelo QSX15 G9, refrigerado por radiador, turbo-alimentado, 06 cilindros em LINHA, desenvolvendo 766 de potência bruta a 1800 RPM, construção especifica para acionamento de alternadores elétricos, sistema de injeção do combustível com gerenciador eletrônico de rotação do motor, com baixos índices de emissões e máximo de aproveitamento do combustível.

# ALTERNADOR

O grupo motor gerador é dotado de alternador Cummins, construção horizontal “single bearing”, isolação classe H conforme NEMA MG1-1.65, trifásico (380/220 V) ou ( 380/220V), fator de potência 0,8 fechamento em estrela com neutro acessível, 4 pólos, 60 Hz 1800 RPM, elevação de temperatura até 105/125°C, arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo, sistema de excitação brushless, tipo imã permanente, com regulador de tensão controlado por microprocessador, que assegura máximas precisão e velocidade de correção quando das variações de carga. O sistema de excitação oferece ainda, proteção contra sobrecargas, com capacidade de anular a alimentação do campo em casos de sobre corrente nas bobinas do estator. Acoplamento monobloco por meio de disco de aço flexível.

# CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS PRINCIPAIS

| Regulação de tensão entre vazio e plena carga | + 0,5% |
| --- | --- |
| Regulação de frequência | Isócrono |
| Variação randômica de frequência | + 0,25% |
| Fator de influência telefônica (TIF) | < 50 (NEMA MG1-22.43) |
| Fator telefônico harmônico (THF) | < 3 |

Para todos os grupos motores geradores CUMMINS, a potência considerada é disponível até a altitude de 1920 m e temperatura ambiente de 40°C. Para altitudes acima destes limites, há uma redução de 4,6% para cada 305 m e de 2,0% para cada 11oC de elevação.

# PMG

PMG (Gerador Imã Permanente) fornece energia ao regulador eletrônico de tensão independente da tensão de saída do alternador. Permite com isso melhor desempenho na partida de motores e melhor efeito de harmônicas induzidas por cargas não lineares.

# PAINEL DE CONTROLE E SINCRONISMO DO GRUPO GERADOR

Painel de comando e controle Power Command modelo PCC3.3, montagem compacta individual para cada grupo motor-gerador, à prova de vibrações, com todas as funções para supervisão de partida, funcionamento e parada do grupo gerador. O sistema de controle Power Command ofertado é um controle com configurações para operação paraleling, provendo funções de governo de RPM do grupo gerador, regulação de tensão e monitoramento em nível superior aos parâmetros estabelecidos pela norma NFPA 110 nível 1. Seu padrão de construção excede as especificações técnicas IEC Standards 801.2, 801.3, 801.4, 801.5 e Mil-Std 461, Parte 9. Pode operar em ambientes com temperaturas variando entre –40°C a +70°C. Inclui medidores analógicos de tensão, freqüência, percentual de carga, percentual de corrente. O controle inclui ainda um display digital para os dados de operação do grupo gerador, onde se encontram indicações de:

- Pressão de óleo lubrificante;

- Temperatura do óleo lubrificante;

- Temperatura do líquido de arrefecimento do motor;

- Tensão da bateria;

- Rotação do motor (RPM);

- Freqüência (Hz)

- Tensão de linha e tensão de fase para as três fases;

- Corrente de linha nas três fases (Amperes);

- KW (potência ativa);

- KVA (potência aparente);

- Fator de Potência (cosφ);

- Energia gerada acumulada (Kilowatts-hora);

- Horas de operação (horímetro);

- Contador do número de partidas;

O controle Power Command inclui os seguintes avisos de alarme (sem parada do motor):

- Pré-baixa pressão do óleo lubrificante;

- Pré-alta temperatura do motor;

- Temperatura baixa do motor;

- Alta e Baixa tensão de baterias;

- Falha nos sensores de pressão de óleo, temperatura de água e temperatura do óleo;

O sistema avisa no display e comanda a parada automática do grupo gerador nos casos em que um dos defeitos abaixo ocorra:

- Baixa pressão do óleo lubrificante;

- Alta temperatura do líquido de arrefecimento;

- Sobre velocidade do motor;

- Baixo nível do líquido de arrefecimento;

- Falha durante a partida (após as tentativas programadas);

- Sobre tensão;

- Subtensão;

- Sub-freqüência

- Sobre freqüência;

- Sobre corrente no alternador;

- Defeito no pick-up magnético;

- Parada de emergência, por botão de soco.

- Potência reversa do grupo gerador;

- Sobrecarga (potência ativa elevada).

- Curto circuito.

- Características adicionais do sistema são:

- 3 – 5 ciclos de partida – (selecionável);

- Sistema de medidas: métrico ou Inglês;

- Possibilidade de operação do grupo gerador em marcha lenta;

- Aumento da rotação em “ramping”, evitando a emissão de fumaça;

- Funções de ajustes de velocidade, tensão e tempos de partida e parada;

- Controle de sincronismo entre grupos geradores;

- Controle de divisão de cargas ativas (kW) e reativas (kVAr);

- Controle ativo na entrada e saída de cargas no grupo gerador;

- Sistema de monitoramento e controle de equalização da tensão do grupo gerador em relação

- À concessionária no momento da rede;

- Cada grupo gerador estará equipado com um módulo PCC3.3 sobre base;

Figura 4 Painel de Controle e Sincronismo

# TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA ININTERRUPTA (RAMPA)

O sistema MICRO-PROCESSADO de transferência ININTERRUPTA SUAVIZADA de cargas suavizada entre as fontes (rede/grupo ou grupo/rede) visa aprimorar o uso do grupo gerador de tal forma que os consumidores não sofram nenhum tipo de interrupção no momento da transferência em partidas programadas como no horário de ponta, ou no retorno e normalização da energia da concessionária quando da falta.

- Paralelismo: composto por um disjuntor motorizados responsáveis pela conexão de respectivo grupo gerador à barra de paralelismo.

- Painel de Transferência: composto por um quadro de transferência automática em rampa, onde está equipado por um par de disjuntores motorizados tipo caixa aberta de 1600 A.

Figura 5 Painel de Transferência Automática Ininterrupta (RAMPA)

# ACESSÓRIOS

Fazem parte da proposta os seguintes acessórios:

- Quatro baterias 150 A/h;

- Tanque sub-base de 500 litros;

- Segmento elástico em inox;

- Silencioso tipo HOSPITALAR;

- Sistema de Carenagem Atenuada: um sistema de carenagem atenuada (enclausura mento em torno do grupo gerador), pronta para aplicação e instalação ao tempo, dimensionada para 65 dB a 1,5 metros (de acordo com norma ISO 8528);

- Um conjunto de manuais técnicos;

- NOTA 1: Para a perfeita execução da entrega técnica enviaremos uma relação de itens

- (Check-list) que devem ser observados quanto a instalação / preparação dos equipamentos.

# SEGUE ABAIXO DIAGRAMA ORIENTATIVO PARA OS GERADORES QUE ATENDEM OS TRANSFORMADORES DE 1000KVA

# SEGUE ABAIXO DIAGRAMA ORIENTATIVO PARA OS GERADORES QUE ATENDEM OS TRANSFORMADORES DE 750KVA:

# SEGUE ABAIXO DIAGRAMA ORIENTATIVO PARA OS GERADORES QUE ATENDEM OS TRANSFORMADORES DE 300KVA:

# TRANSFORMADORES DE PEDESTAL / GERADORES:

Para atender a carga do Hospital Universitário teremos a instalação de 7 transformadores tipo pedestal, e Geradores em Contêiner Super Silenciado Leve - SSL para suprir a carga de cada transformador em caso de falta de energia conforme especificação abaixo:

# SUBESTAÇÃO 1:

TRAFO BS (TR-BS) – Bloco de Serviços(BS)

Potência 750KVA – 380/220V

Disjuntor de proteção 1250 A – Cap Int Min 65kA, em painel auto-portante ao lado do Transformador de Pedestal.

Cabos de alimentação no secundário : 4x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 4x6” + 2x6” reserva

Gerador BS – Gerador : 625kVA – 380/220V - Modelo C500D6, Motormac ou similar; Instalado em Contêiner SSL

Quadro de Transferência QTA TR1 – Fornecido junto com gerador.

Disjuntor de proteção : Fornecido pelo fornecedor do Gerador

Cabos de alimentação no secundário : 4x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 4x6” + 2x6” reserva

Este gerador terá a função de entrar em rampa no horário de ponta, no entanto inicialmente não estará habilitado.

Todos os cabos deverão ser identificadas por fitas coloridas, sendo: FASE “A” – AMARELA / FASE “B” – BRANCA / FASE “C” – VERMELHA.

TRAFO BH2 (TR-BH2) - Bloco 2 (BH2)

Potência 1000KVA – 380/220V

Disjuntor de proteção 1600 A – Cap Int Min 65kA, em painel auto-portante ao lado do Transformador de Pedestal.

Cabos de alimentação no secundário : 5x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 5x6” + 2x6” reserva

Gerador BH2 – Dois Geradores em Paralelo : 2x625kVA – 380/220V - Modelo C500D6, Motormac ou similar; Instalado em Contêiner SSL

Quadro de Transferência QTA BH2 – Fornecido junto com gerador, devendo comandar os 2 geradores em paralelo.

Disjuntor de proteção : Fornecido pelo fornecedor do Gerador

Cabos de alimentação no secundário : 5x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 5x6” + 2x6” reserva

Este gerador terá a função de entrar em rampa no horário de ponta, no entanto inicialmente não estará habilitado.

TRAFO BH3 (TR-BH3) - Bloco 3 (BH3)

Potência 1000KVA – 380/220V

Disjuntor de proteção 1600 A – Cap Int Min 65kA, em painel auto-portante ao lado do Transformador de Pedestal.

Cabos de alimentação no secundário : 5x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 5x6” + 2x6” reserva

Gerador BH3 – Dois Geradores em Paralelo : 2x625kVA – 380/220V - Modelo C500D6, Motormac ou similar; Instalado em Contêiner SSL

Quadro de Transferência QTA BH3 – Fornecido junto com gerador, devendo comandar os 2 geradores em paralelo.

Disjuntor de proteção : Fornecido pelo fornecedor do Gerador

Cabos de alimentação no secundário : 5x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 5x6” + 2x6” reserva

Este gerador terá a função de entrar em rampa no horário de ponta, no entanto inicialmente não estará habilitado.

# SUBESTAÇÃO 2:

TRAFO BH1 (TR-BH1) - Bloco 1 (BH1)

Potência 1000KVA – 380/220V

Disjuntor de proteção 1600 A – Cap Int Min 65kA, em painel auto-portante ao lado do Transformador de Pedestal.

Cabos de alimentação no secundário : 5x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 5x6” + 2x6” reserva

Gerador BH1 – Dois Geradores em Paralelo : 2x625kVA – 380/220V - Modelo C500D6, Motormac ou similar; Instalado em Contêiner SSL

Quadro de Transferência QTA BH1 – Fornecido junto com gerador, devendo comandar os 2 geradores em paralelo.

Disjuntor de proteção : Fornecido pelo fornecedor do Gerador

Cabos de alimentação no secundário : 5x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 5x6” + 2x6” reserva

Este gerador terá a função de entrar em rampa no horário de ponta, no entanto inicialmente não estará habilitado.

Ar Condicionado Bloco 1

TRAFO TR2 (TR-2) - Ar Condicionado Bloco 1

(Alimentação Ar Condicionado BH1)

Potência 1000KVA – 380/220V

Disjuntor de proteção 1600 A – Cap Int Min 65kA, em painel auto-portante ao lado do Transformador de Pedestal.

Cabos de alimentação no secundário : 5x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 5x6” + 2x6” reserva

Gerador TR-2 – Dois Geradores em Paralelo : 2x625kVA – 380/220V - Modelo C500D6, Motormac ou similar; Instalado em Contêiner SSL

Quadro de Transferência QTA TR2 – Fornecido junto com gerador, devendo comandar os 2 geradores em paralelo.

Disjuntor de proteção : Fornecido pelo fornecedor do Gerador

Cabos de alimentação no secundário : 5x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 5x6” + 2x6” reserva

Este gerador terá a função de entrar em rampa no horário de ponta, no entanto inicialmente não estará habilitado.

TRAFO TR1 (TR-1) – Imagem BH 1

Potência 750KVA – 380/220V

Disjuntor de proteção 1250 A – Cap Int Min 65kA, em painel auto-portante ao lado do Transformador de Pedestal.

Cabos de alimentação no secundário : 4x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 4x6” + 2x6” reserva

Gerador TR-1 – Gerador : 625kVA – 380/220V - Modelo C500D6, Motormac ou similar; Instalado em Contêiner SSL

Quadro de Transferência QTA TR1 – Fornecido junto com gerador.

Disjuntor de proteção : Fornecido pelo fornecedor do Gerador

Cabos de alimentação no secundário : 4x[3#240(#240)]T5x120mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 4x6” + 2x6” reserva

Este gerador terá a função de entrar em rampa no horário de ponta, no entanto inicialmente não estará habilitado.

Todos os cabos deverão ser identificadas por fitas coloridas, sendo: FASE “A” – AMARELA / FASE “B” – BRANCA / FASE “C” – VERMELHA.

# SUBESTAÇÃO 3:

TRAFO AM (TR-AM) – Ambulatório(AM)

Potência 300KVA – 380/220V

Disjuntor de proteção 500 A – Cap Int Min 45kA

Cabos de alimentação no secundário : 2x[3#120(#120)]T4x70mm²-90º-CU

Eletroduto Flexível tipo PEAD 2x6” + 2x6” reserva

Gerador AM – Potência : 375kVA – 380/220V – Modelo C300D6, Motormac ou similar

Instalado em Contêiner SSL

Quadro de Transferência QTA BS – Fornecido junto com gerador

Disjuntor de proteção : Fornecido pelo fornecedor do Gerador

Cabos de alimentação no secundário : 2x[3#120(#120)]T4x70mm²-90º-CU

Este gerador terá a função de entrar em rampa no horário de ponta, no entanto inicialmente não estará habilitado.

# DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA/QUADROS:

Os quadros deverão seguir as especificações do diagrama unifilar em projeto e possuir, no mínimo, as seguintes características:

- Barramentos de neutro e terra independentes;

- Quadros de sobrepor/embutir;(conforme localização)

- Devem seguir a norma ABNT 541/25 E NBR 688;

- Chapa de aço tratada contra corrosão por processo de fosfatização, acabamento em epóxi pó pintado eletrostaticamente, dotados de porta com fecho, espelho metálico articulado com fecho, moldura;

- Placa de montagem com regulagem de profundidade;

- Trilhos DIN;

- Espaços para instalação do disjuntor tripolar tipo caixa moldada quando necessário;

- Dispositivo de proteção contra surtos elétricos - DPS nos quadros de energia ininterrupta;

- Deverão ser instalados DDR´s (Dispositivo Diferencial Residual) quando forem alimentados circuitos de tomadas de força em áreas “molhadas” (copas, banheiros, cozinhas, etc.).

- Os quadros de distribuição deverão possuir um relé diferencial, com toroide, que deverá emitir sinalização sonora e luminosa na porta do quadro.

- Os cabos deverão estar todos identificados (circuito, fase, quadro) através de anilhas, de acordo com lista de cabos a ser elaborada;

- Os barramentos, em cobre eletrolítico, serão protegidos contra contatos diretos através de painéis de acrílico frontal;

- Identificados com placas acrílicas fixadas;

- Diagrama Unifilar e quadro de cargas, fixados na face interior da tampa de cada quadro, em placa acrílica;

- Todos os disjuntores deverão ser do tipo NEMA/ Europeu, Cap. Int. 22kA – mínimo ou valor especificado no diagrama;

As dimensões dos quadros e painéis de distribuição serão definidos pelo fabricante.

# QPG-AM (380/220V):

Na sala de painéis de força será instalado um Quadro de Proteção Geral (QPG-AM) que será alimentado a partir do QTA-AM (Transferência do Gerador) com cabos de cobre flexível 2x[3#120(#120)T#95]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø4”, onde teremos uma proteção tripolar de 500A, capac. de interrupção mínima de 45 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para SOBREPOR e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QPG-AM teremos a alimentação para o QPDG-AM.

# QPDG-AM (380/220V):

Na subestação 3 do bloco AM será instalado um Quadro de Proteção e Distribuição Geral (QPDG-AM) que será alimentado a partir do QPG-AM com cabos de cobre flexível 2x[3#120(#120)T#95]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø4”, onde teremos uma proteção tripolar de 500A, capac. de interrupção mínima de 45 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para embutir e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QPDG-AM teremos a alimentação para todo o prédio conforme tabela a seguir:

| TRECHO | DISTANCIA | PROTEÇÃO (A) | I demanda (A) | CABO | Nº DE ELETRODUTOS | Nº DE PERNAS | K | Q.T | Q.T.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | ATÉ | (m) | A | A | (mm²) | Ø |  | V/A.KM | (%) | (%) |
| TR-AM | QTA-AM / QPDG-AM | 14 | 500 | 400 | 120 | 2Ø4 | 2 | 0,36 | 0,27 | 0,27 |
| GERADOR | QTA-AM / QPDG-AM | 12 | 500 | 400 | 120 | 2Ø4 | 2 | 0,36 | 0,23 | 0,23 |
| QPDG-AM | QD-AM.T-1 | 25 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,48 | 0,74 |
| QPDG-AM | QD-AM.T-2 | 35 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,67 | 0,93 |
| QPDG-AM | QD-AM.T-3 | 54 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,03 | 1,30 |
| QPDG-AM | QD-AM.T-4 | 45 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,86 | 1,12 |
| QPDG-AM | QD-AM.T-5 | 34 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,65 | 0,91 |
| QPDG-AM | QD-AM.1-1 | 60 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,14 | 1,41 |
| QPDG-AM | QD-AR.AM.1-1 | 60 | 250 | 250 | 95 | 2Ø4 | 2 | 0,43 | 0,85 | 1,11 |
| QPG-AM | QD-GUARITA-1 | 42 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,80 | 1,07 |
| QPG-AM | QD-TRAT. | 105 | 80 | 80 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 2,34 | 2,61 |
| QPDG-AM | QF-ELEV.7 | 65 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,24 | 1,51 |
| QPDG-AM | QF-ELEV.8 | 68 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,30 | 1,56 |

# QPG-BS (380/220V):

Na sala de painéis de força será instalado um Quadro de Proteção Geral (QPG-BS) que será alimentado a partir do QTA-BS (Transferência do Gerador) com cabos de cobre flexível 4x[3#240#240) T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 500A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para SOBREPOR e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QPG-B teremos a alimentação para o QPDG-BS e QD-BH2.2-3.

# QPDG-BS (380/220V):

Na sub estação 1 será instalado um Quadro de Proteção e Distribuição Geral (QPDG-BS) que será alimentado a partir do QPG-BS com cabos de cobre flexível 4x[3#240(#240)T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 1250A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para embutir e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QPDG-BS teremos a alimentação para todo o prédio conforme tabela a seguir:

| TRECHO | DISTANCIA | PROTEÇÃO (A) | I demanda (A) | CABO | Nº DE ELETRODUTOS | Nº DE PERNAS | K | Q.T | Q.T.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | ATÉ | (m) | A | A | (mm²) | Ø |  | V/A.KM | (%) | (%) |
| TR-BS | QTA-BS / QPDG-BS | 30 | 1250 | 1250 | 240 | 4Ø6 | 4 | 0,21 | 0,52 | 0,52 |
| GERADOR | QTA-BS / QPDG-BS | 25 | 1250 | 1250 | 240 | 4Ø6 | 4 | 0,21 | 0,43 | 0,43 |
| QPDG-BS | QD-BS.T-1 | 16 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,31 | 0,82 |
| QD-BS.T-1 | QD-GUARITA-2 | 55 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,05 | 1,57 |
| QPDG-BS | QD-BS.T-2 | 6 | 200 | 200 | 95 | 3 | 1 | 0,43 | 0,14 | 0,65 |
| QPDG-BS | QD-BS.T-3 | 70 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,34 | 1,85 |
| QPDG-BS | QD-BS.T-4 | 100 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,91 | 2,43 |
| QD-BS.T-4 | QD-GUARITA-3 | 55 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,05 | 3,48 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.2-3 | 150 | 600 | 600 | 150 | 3Ø4 | 3 | 0,3 | 2,37 | 2,89 |

# QPG-BH1 (380/220V):

Na sala de painéis será instalado um Quadro de Proteção Geral (QPG- BH1) que será alimentado a partir do QTA-BH1 (Transferência do Gerador) com cabos de cobre flexível 5x[3#240(#240)T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 1600A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para SOBREPOR e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QTA-BH1 teremos a alimentação para o QPDG-BH1, QD-BH1.T-1, QD-BH1.T-2 e QD-BH1.T-3.

# QPDG-BH1 (380/220V):

Na sala de painéis será instalado um Quadro de Proteção e Distribuição Geral (QPDG- BH1) que será alimentado a partir do QPG-BH1 (Quadro de Proteção Geral) com cabos de cobre flexível 5x[3#240(#240)T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 1600A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para embutir e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QPDG-BH1 teremos a alimentação para todo o prédio conforme tabela a seguir:

| TRECHO | DISTANCIA | PROTEÇÃO (A) | I demanda (A) | CABO | Nº DE ELETRODUTOS | Nº DE PERNAS | K | Q.T | Q.T.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | ATÉ | (m) | A | A | (mm²) | Ø |  | V/A.KM | (%) | (%) |
| TR-BH1 | QPG-TR-BH1/ QPDG-BH1 | 30 | 1600 | 1600 | 240 | 5Ø6 | 5 | 0,21 | 0,53 | 0,53 |
| GERADOR | QTA-BH1/ QPDG-BH1 | 27 | 800 | 800 | 240 | 3Ø6 | 3 | 0,21 | 0,40 | 0,40 |
| QPG-BH1 | QD-BH1.T-1 | 16 | 63 | 63 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,38 | 0,92 |
| QPG-BH1 | QD-BH1.T-2 | 27 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,52 | 1,05 |
| QPG-BH1 | QD-BH1.T-3 | 27 | 80 | 80 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,82 | 1,35 |
| QPG-BH1 | QPDG-BH1 | 90 | 1250 | 1250 | 240 | 4Ø6 | 4 | 0,21 | 1,55 | 2,08 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.T-4 | 29 | 80 | 80 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,89 | 2,97 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.T-5 | 42 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,80 | 2,89 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.T-6 | 63 | 50 | 50 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 0,88 | 2,96 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.T-7 | 60 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 1,01 | 3,10 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.1-1 | 48 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 1,01 | 3,10 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.1-2 | 30 | 63 | 63 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,72 | 2,81 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.1-3 | 78 | 100 | 100 | 95 | 3 | 1 | 0,43 | 0,88 | 2,97 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.2-1 | 28 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,53 | 2,62 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.2-2 | 33 | 250 | 250 | 95 | 2Ø3 | 2 | 0,43 | 0,47 | 2,55 |
| QPDG-BH1 | QGE-IT-1 | 40 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,67 | 2,76 |
| QPDG-BH1 | QGE-IT-2 | 58 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,98 | 3,06 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.3-1 | 32 | 100 | 100 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 0,89 | 2,98 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.3-2 | 45 | 80 | 80 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 1,00 | 3,09 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.4-1 | 36 | 100 | 100 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 1,00 | 3,09 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.4-2 | 49 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,83 | 2,91 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.5-1 | 40 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,84 | 2,93 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.5-2 | 53 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,89 | 2,98 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.6-1 | 44 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,93 | 3,01 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.6-2 | 57 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,96 | 3,04 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.7-1 | 48 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 1,01 | 3,10 |
| QPDG-BH1 | QD-BH1.7-2 | 61 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 1,03 | 3,11 |
| QPDG-BH1 | QD-BOILER | 55 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,93 | 3,01 |
| QPDG-BH1 | QD-BOMBA1 | 12 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,23 | 2,31 |
| QPDG-BH1 | QD-AR COMP. | 30 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,57 | 2,66 |
| QPDG-BH1 | QD-VÁCUO | 26 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,50 | 2,58 |

# QPG-BH2 (380/220V):

Na sala de painéis será instalado um Quadro de Proteção Geral (QPG- BH2) que será alimentado a partir do QTA-BH2 (Transferência do Gerador) com cabos de cobre flexível 5x[3#240(#240)T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 1600A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para SOBREPOR e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QTA-BH2 teremos a alimentação para o QPDG-BH2.

# QPDG-BH2 (380/220V):

Na sala de painéis será instalado um Quadro de Proteção e Distribuição Geral (QPDG- BH2) que será alimentado a partir do QPG-BH2 (Quadro de Proteção Geral) com cabos de cobre flexível 5x[3#240(#240)T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 1600A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para embutir e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QPDG-BH2 teremos a alimentação para todo o prédio conforme tabela a seguir:

| TRECHO | DISTANCIA | PROTEÇÃO (A) | I demanda (A) | CABO | Nº DE ELETRODUTOS | Nº DE PERNAS | K | Q.T | Q.T.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | ATÉ | (m) | A | A | (mm²) | Ø |  | V/A.KM | (%) | (%) |
| TR-BH2 | QTA-BH2 | 10 | 1600 | 1600 | 240 | 5Ø6 | 5 | 0,21 | 0,18 | 0,18 |
| GERADOR | QTA-BH2 | 25 | 800 | 800 | 240 | 3Ø6 | 3 | 0,21 | 0,37 | 0,37 |
| QPG-BH2 | QPDG-BH2 | 116 | 1600 | 1600 | 240 | 5Ø6 | 5 | 0,21 | 2,05 | 2,23 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.T-1 | 10 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,19 | 2,42 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.T-2 | 48 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,92 | 3,14 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.1-1 | 31 | 600 | 600 | 95 | 3Ø3 | 3 | 0,43 | 0,70 | 2,93 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.1-2 | 33 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,63 | 2,86 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.1-3 | 41 | 63 | 63 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 0,72 | 2,95 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.2-1 | 38 | 80 | 80 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 0,85 | 3,08 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.2-2 | 54 | 50 | 50 | 25 | 2 | 2 | 1,45 | 0,52 | 2,74 |
| QPDG-BH2 | QGE-IT-3 | 27 | 50 | 50 | 25 | 2 | 2 | 1,45 | 0,26 | 2,49 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.3-1 | 34 | 100 | 100 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 0,95 | 3,18 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.3-2 | 48 | 80 | 80 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 1,07 | 3,30 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.4-1 | 38 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,80 | 3,03 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.4-2 | 52 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,88 | 3,10 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.5-1 | 42 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,88 | 3,11 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.5-2 | 56 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,94 | 3,17 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.6-1 | 46 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,97 | 3,20 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.6-2 | 60 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 1,01 | 3,24 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.7-1 | 50 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 1,05 | 3,28 |
| QPDG-BH2 | QD-BH2.7-2 | 50 | 80 | 80 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,84 | 3,07 |
| QPDG-BH2 | QD-HELIPO. | 85 | 50 | 50 | 50 | 3 | 1 | 0,8 | 0,89 | 3,12 |
| QPDG-BH2 | QD-BOMBA2 | 20 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,38 | 2,61 |
| QPDG-BH2 | QD-AR.BH2.7-1 | 50 | 1250 | 1250 | 240 | 4Ø4 | 4 | 0,21 | 0,86 | 2,81 |

# QPG-BH3 (380/220V):

Na sala de painéis será instalado um Quadro de Proteção Geral (QPG-BH3) que será alimentado a partir do QTA-BH3 (Transferência do Gerador) com cabos de cobre flexível 5x[3#240(#240)T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 1600A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para SOBREPOR e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QTA-BH3 teremos a alimentação para o QPDG-BH3 e QD-AR.BH3.T-4.

# QPDG-BH3 (380/220V):

Na sala de painéis será instalado um Quadro de Proteção e Distribuição Geral (QPDG- BH3) que será alimentado a partir do QPG-BH3 (Quadro de Proteção Geral) com cabos de cobre flexível 5x[3#240(#240)T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 1600A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para embutir e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QPDG-BH3 teremos a alimentação para todo o prédio conforme tabela a seguir:

| TRECHO | DISTANCIA | PROTEÇÃO (A) | I demanda (A) | CABO | Nº DE ELETRODUTOS | Nº DE PERNAS | K | Q.T | Q.T.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | ATÉ | (m) | A | A | (mm²) | Ø |  | V/A.KM | (%) | (%) |
| TR-BH3 | QTA-BH3 | 30 | 1600 | 1600 | 240 | 5Ø6 | 5 | 0,21 | 0,53 | 0,53 |
| GERADOR | QTA-BH3 | 24 | 800 | 800 | 240 | 3Ø6 | 3 | 0,21 | 0,35 | 0,35 |
| QPDG-BH3 | QD-AR.BH3.T-4 | 33 | 400 | 400 | 95 | 2Ø3 | 2 | 0,43 | 0,75 | 1,28 |
| QPG-BH3 | QPDG-BH3 | 95 | 1600 | 1600 | 240 | 5Ø6 | 5 | 0,21 | 1,68 | 2,21 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.T-1 | 30 | 200 | 200 | 95 | 3 | 1 | 0,43 | 0,68 | 1,21 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.T-2 | 15 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,29 | 0,82 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.T-3 | 20 | 63 | 63 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,48 | 1,01 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.T-4 | 28 | 150 | 150 | 70 | 3 | 1 | 0,57 | 0,63 | 1,16 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.T-5 | 58 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,11 | 1,64 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.1-1 | 27 | 150 | 150 | 70 | 3 | 1 | 0,57 | 0,61 | 1,14 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.2-4 | 27 | 63 | 63 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,65 | 1,18 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.1-2 | 35 | 150 | 150 | 70 | 3 | 1 | 0,57 | 0,79 | 1,32 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.1-3 | 24 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,46 | 0,99 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.1-4 | 35 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,67 | 1,20 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.2-1 | 29 | 100 | 100 | 35 | 2 | 1 | 1,06 | 0,81 | 1,34 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.2-2 | 20 | 175 | 175 | 70 | 3 | 1 | 0,57 | 0,53 | 1,06 |
| QPDG-BH3 | QD-BH3.2-3 | 45 | 400 | 400 | 95 | 2Ø3 | 2 | 0,43 | 1,02 | 1,55 |
| QPDG-BH3 | QGE-IT-4 | 33 | 80 | 63 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,79 | 1,32 |
| QPDG-BH3 | QGE-IT-5 | 35 | 80 | 80 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 1,07 | 1,60 |

# QPDG-1 (380/220V):

Na sala de painéis será instalado um Quadro de Proteção e Distribuição Geral (QPDG- 1) que será alimentado a partir do QPG-1 (Quadro de Proteção Geral) com cabos de cobre flexível 4x[3#240(#240)T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 1250A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para embutir e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QPDG-1 teremos a alimentação para todo o prédio conforme tabela a seguir:

| TRECHO | DISTANCIA | PROTEÇÃO (A) | I demanda (A) | CABO | Nº DE ELETRODUTOS | Nº DE PERNAS | K | Q.T | Q.T.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | ATÉ | (m) | A | A | (mm²) | Ø |  | V/A.KM | (%) | (%) |
| TR-1 | QTA-1 / QPG-1 | 20 | 1250 | 1250 | 240 | 4Ø6 | 4 | 0,21 | 0,35 | 0,35 |
| GERADOR | QTA-1 / QPG-1 | 20 | 800 | 800 | 240 | 3Ø6 | 3 | 0,21 | 0,29 | 0,29 |
| QPG-1 | QPDG-1 | 65 | 1250 | 1250 | 240 | 4Ø6 | 4 | 0,21 | 1,12 | 1,47 |
| QPDG-1 | QD-TOM.1 | 45 | 150 | 150 | 95 | 3 | 1 | 0,43 | 0,76 | 2,23 |
| QPDG-1 | QD-TOM.2 | 45 | 150 | 150 | 95 | 3 | 1 | 0,43 | 0,76 | 2,23 |
| QPDG-1 | QD-RX.1 | 45 | 150 | 150 | 95 | 3 | 1 | 0,43 | 0,76 | 2,23 |
| QPDG-1 | QD-RX.2 | 38 | 150 | 150 | 95 | 3 | 1 | 0,43 | 0,65 | 2,11 |
| QPDG-1 | QD-RM | 20 | 150 | 150 | 95 | 3 | 1 | 0,43 | 0,34 | 1,81 |
| QPDG-1 | QD-HEMO | 58 | 150 | 150 | 95 | 3 | 1 | 0,43 | 0,98 | 2,45 |
| QPDG-1 | QD-LITOTRIPSIA | 12 | 63 | 63 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,29 | 1,76 |
| QPDG-1 | QD-MAMOGRAFIA | 8 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,26 | 1,73 |
| QPDG-1 | QD-MAMOTOMIA | 12 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,40 | 1,86 |
| QPDG-1 | QD-DESINTOMETRIA | 15 | 50 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,29 | 1,75 |
| QPDG-1 | QD-AR.BH1.T-5 | 20 | 600 | 600 | 95 | 3Ø3 | 3 | 0,43 | 0,45 | 1,92 |
| QD-HEMO | QD-IT-11 | 5 | 80 | 80 | 25 | 2 | 1 | 1,45 | 0,15 | 1,62 |

# QPDG-2 (380/220V)

Na sala de painéis será instalado um Quadro de Proteção e Distribuição Geral (QPDG- 2) que será alimentado a partir do QPG-2 (Quadro de Proteção Geral) com cabos de cobre flexível 5x[3#240(#240)T#120]mm²-1KV-90º com isolação de 1KV-90º instalados em eletrodutos flexíveis de Ø6”, onde teremos uma proteção tripolar de 1600A, capac. de interrupção mínima de 65 kA.

Este painel deverá ser fabricado em chapa de aço 16USG, pintura epóxi, possuir trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e deverá possuir porta projeto. Será próprio para embutir e deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto.

A partir do QPDG-2 teremos a alimentação para todo o prédio conforme tabela a seguir:

| TRECHO | DISTANCIA | PROTEÇÃO (A) | I demanda (A) | CABO | Nº DE ELETRODUTOS | Nº DE PERNAS | K | Q.T | Q.T.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | ATÉ | (m) | A | A | (mm²) | Ø |  | V/A.KM | (%) | (%) |
| TR-2 | QTA-2 | 20 | 1600 | 1600 | 240 | 5Ø6 | 5 | 0,21 | 0,35 | 0,35 |
| GERADOR | QTA-2 | 20 | 800 | 800 | 240 | 3Ø6 | 3 | 0,21 | 0,29 | 0,29 |
| QPG-2 | QPDG-2 | 90 | 1600 | 1600 | 240 | 5Ø6 | 5 | 0,21 | 1,59 | 1,95 |
| QPDG-2 | QD-BH1.2-3 | 47 | 600 | 600 | 95 | 3Ø3 | 3 | 0,43 | 1,06 | 3,01 |
| QPDG-2 | QD-BH1.2-4 | 64 | 250 | 250 | 95 | 2Ø3 | 2 | 0,43 | 0,91 | 2,85 |
| QPDG-2 | QD-AR.BH1.7-1 | 52 | 1000 | 1000 | 240 | 4Ø4 | 4 | 0,21 | 0,72 | 2,66 |

# QD-RX.1 (380/220V)

O QD-RX.1 será localizado dentro da sala de RX.1 e será alimentado a partir do QPG-D com cabos de cobre flexível 3#95(#95) T#50mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 150A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

(CONSULTAR O FORNECEDOR DO RX PARA CONFIRMAR AS INSTALAÇÕES) (ESTE QUADRO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO INSTALADOR DO RX).

# QD-RX.2 (380/220V):

O QD-RX.2 será localizado dentro da sala de RX.2 e será alimentado a partir do QPG-D com cabos de cobre flexível 3#95(#95) T#50mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 150A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

(CONSULTAR O FORNECEDOR DO RX PARA CONFIRMAR AS INSTALAÇÕES) (ESTE QUADRO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO INSTALADOR DO RX).

# QD-TOMOGRAFO.1 (380/220V):

O QD-TOMOGRAFO.1 será localizado dentro da sala de TOMOGRAFIA e será com cabos de cobre flexível 3#95(#95) T#50mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 150A, Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

(CONSULTAR O FORNECEDOR DO TOMÓGRAFO PARA CONFIRMAR AS INSTALAÇÕES) (ESTE QUADRO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO INSTALADOR DO TOMÓGRAFO).

# QD-TOMOGRAFO.2 (380/220V):

O QD-TOMOGRAFO.2 será localizado dentro da sala de TOMOGRAFIA e será com cabos de cobre flexível 3#95(#95) T#50mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 150A, Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

(CONSULTAR O FORNECEDOR DO TOMÓGRAFO PARA CONFIRMAR AS INSTALAÇÕES) (ESTE QUADRO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO INSTALADOR DO TOMÓGRAFO).

# QD- RESSONÂNCIA (380/220V):

O QD-RM será localizado dentro da sala do RESSONÂNCIA e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#95(#95) T#50mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 150A, Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção 10kA.

(TODA INSTALAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DEVERÁ SER FEITA PELO SEU FORNECEDOR, SENDO QUE O MESMO DEVERÁ CONFERIR O DIMENSIONAMENTO. EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA TENSÃO PARA ATENDIMENTO DO MESMO, FICA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR ELEVADOR PARA ATENDIMENTO DO MESMO.

# QD- HEMODINÂMICA (380/220V):

O QD-HEMO será localizado dentro da sala da HEMODINÂMICA e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#95(#95) T#50mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 150A, Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção 10kA.

(TODA INSTALAÇÃO DA HEMODINÂMICA DEVERÁ SER FEITA PELO SEU FORNECEDOR, SENDO QUE O MESMO DEVERÁ CONFERIR O DIMENSIONAMENTO. EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA TENSÃO PARA ATENDIMENTO DO MESMO, FICA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR ELEVADOR PARA ATENDIMENTO DO MESMO.

# QD-LITOTRIPSIA (380/220V):

O QD-LITOTRIPSIA será localizado dentro da sala de LITOTRIPSIA e será com cabos de cobre flexível 3#25(#25) T#16mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor monopolar de 63A, Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

(CONSULTAR O FORNECEDOR DO QUADRO DE LITOTRIPSIA PARA CONFIRMAR AS INSTALAÇÕES) (ESTE QUADRO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO INSTALADOR DO QUADRO DE LITOTRIPSIA).

# QD-MAMOGRAFIA (380/220V):

O QD-MAMOGRAFIA será localizado dentro da sala de MAMOGRAFIA e será com cabos de cobre flexível 3#25(#25) T#16mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor monopolar de 50A, Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

(CONSULTAR O FORNECEDOR DO QUADRO DE MAMOGRAFIA PARA CONFIRMAR AS INSTALAÇÕES) (ESTE QUADRO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO INSTALADOR DO QUADRO DE MAMOGRAFIA).

# QD-MAMOTOMIA (380/220V):

O QD-MAMOTOMIA será localizado dentro da sala de MAMOTOMIA e será com cabos de cobre flexível 3#25(#25) T#16mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor monopolar de 50A, Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

(CONSULTAR O FORNECEDOR DO QUADRO DE MAMOTOMIA PARA CONFIRMAR AS INSTALAÇÕES) (ESTE QUADRO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO INSTALADOR DO QUADRO DE MAMOTOMIA).

# QD- DESINTOMETRIA (380/220V):

O QD- DESINTOMETRIA será localizado dentro da sala de MAMOTOMIA e será com cabos de cobre flexível 3#25(#25) T#16mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor monopolar de 50A, Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

# QGE-IT-1 (380/220V):

O QGE-IT-1 será localizado na SALA DOS TRANSFORMADORES DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA IT-MEDICO e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#50(#50) T#25mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 80A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

O hospital deverá confirmar a utilização do no-break para o sistema IT medico, pois se os equipamentos de classe 0.5 possuir bateria interna, o mesmo poderá ser dispensado.

(Vide descritivo do sistema IT-Médico)

# QGE-IT-2 (380/220V):

O QGE-IT-2 será localizado na SALA DOS TRANSFORMADORES DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA IT-MEDICO e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#50(#50) T#25mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 80A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

O hospital deverá confirmar a utilização do no-break para o sistema IT medico, pois se os equipamentos de classe 0.5 possuir bateria interna, o mesmo poderá ser dispensado.

(Vide descritivo do sistema IT-Médico)

# QGE-IT-3 (380/220V):

O QGE-IT-3 será localizado na SALA DOS TRANSFORMADORES DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA IT-MEDICO e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#25(#25) T#16mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 80A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

O hospital deverá confirmar a utilização do no-break para o sistema IT medico, pois se os equipamentos de classe 0.5 possuir bateria interna, o mesmo poderá ser dispensado.

(Vide descritivo do sistema IT-Médico)

# QGE-IT-4 (380/220V):

O QGE-IT-4 será localizado na SALA DOS TRANSFORMADORES DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA IT-MEDICO e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#25(#25) T#16mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 80A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

O hospital deverá confirmar a utilização do no-break para o sistema IT medico, pois se os equipamentos de classe 0.5 possuir bateria interna, o mesmo poderá ser dispensado.

(Vide descritivo do sistema IT-Médico)

# QGE-IT-5 (380/220V):

O QGE-IT-2 será localizado na SALA DOS TRANSFORMADORES DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA IT-MEDICO e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#70(#70) T#35mm² com isolação 0,6/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø3”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 150A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

O hospital deverá confirmar a utilização do no-break para o sistema IT medico, pois se os equipamentos de classe 0.5 possuir bateria interna, o mesmo poderá ser dispensado.

(Vide descritivo do sistema IT-Médico)

# QF-ELEVADOR - 1 (380/220V):

O QF-ELEVADOR - 1 será localizado no 7° ANDAR e será alimentado a partir do QF-EMERGENCIA.1 com cabos de cobre flexível 3#35(#35)T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

# QF-ELEVADOR - 2 (380/220V):

O QF-ELEVADOR - 2 será localizado no 7° ANDAR e será alimentado a partir do QF-EMERGENCIA.1 com cabos de cobre flexível 3#35(#35)T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

# QF-ELEVADOR - 3 (380/220V):

O QF-ELEVADOR.3 - será localizado no 7° ANDAR e será alimentado a partir do QF-EMERGENCIA.1 com cabos de cobre flexível 3#35(#35)T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

# QF-ELEVADOR - 4 (380/220V):

O QF-ELEVADOR - 4 será localizado no 7° ANDAR e será alimentado a partir do QF-EMERGENCIA.2 com cabos de cobre flexível 3#35(#35)T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

# QF-ELEVADOR - 5 (380/220V):

O QF-ELEVADOR - 5 será localizado no 7° ANDAR e será alimentado a partir do QF-EMERGENCIA.2 com cabos de cobre flexível 3#35(#35)T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

# QF-ELEVADOR - 6 (380/220V):

O QF-ELEVADOR.6 - será localizado no 7° ANDAR e será alimentado a partir do QF-EMERGENCIA.2 com cabos de cobre flexível 3#35(#35)T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

# QF-ELEVADOR - 7 (380/220V):

O QF-ELEVADOR - 7 será localizado no 1° ANDAR do Ambulatório e será alimentado a partir do QPDG-AM com cabos de cobre flexível 3#25(#25)T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

# QF-ELEVADOR - 8 (380/220V):

O QF-ELEVADOR - 8 será localizado no 1° ANDAR do Ambulatório e será alimentado a partir do QPDG-AM com cabos de cobre flexível 3#25(#25)T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

# QF-HELIPONTO (380/220V):

O QF-HELIPONTO será localizado no HELIPONTO e será alimentado a partir do QPDG-C com cabos de cobre flexível 3#25(#25) T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Todos os disjuntores desde quadro, deverão ser do tipo DIN, capacidade de interrupção min. 5kA.

(TODA INSTALAÇÃO DO HELIPONTO DEVERÁ SER FEITA PELA EMPRESA ESPECIALIZADA, SENDO QUE O MESMO DEVERÁ CONFERIR O DIMENSIONAMENTO. EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA TENSÃO PARA ATENDIMENTO DO MESMO, FICA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A INSTALAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO MESMO.

# QF-BOMBA-1 - RECALQUE AGUA POTÁVEL (380/220V):

O QF-BOMBA1 será localizado na cisterna de água potável e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#25(#25)T#16mm² com isolação 06/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Este quadro deverá ser montando e acionado conforme exigência do projeto Hidráulico.

Deverão ser utilizados disjuntor, disjuntor-motor, contactores, relé falta de fase marca Schneider ou similar;

# QF-BOMBA-2 - RECALQUE AGUA DE CHUVA (380/220V):

O QF-BOMBA2 será localizado na cisterna de água potável e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#25(#25)T#16mm² com isolação 06/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Este quadro deverá ser montando e acionado conforme exigência do projeto Hidráulico.

Deverão ser utilizados disjuntor, disjuntor-motor, contactores, relé falta de fase marca Schneider ou similar;

# QF-TRAT-2 – BOMBAS DA HEMODIALISE(380/220V):

O QF-TRAT2 será localizado junto as bombas da hemodiálise e será alimentado com cabos de cobre flexível 3#35(#35)T#16mm² com isolação 06/1kV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 80A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Este quadro deverá ser montando e acionado conforme exigência do projeto Hidráulico.

Deverão ser utilizados disjuntor, disjuntor-motor, contactores, relé falta de fase marca Schneider ou similar;

# QF- AR COMPRIMIDO (380/220V):

O QF-AR COMPRIMIDO será localizado na cisterna de água potável e será alimentado a partir do QPDG-C com cabos de cobre flexível 3#35(#35) T#16mm² com isolação 0,6/1KV-90º instalados em eletrodutos de PVC flexível (Ø2”) com proteção através de um disjuntor tripolar de 50A, capac. de interrupção mínima de 30kA.

Este quadro deverá ser montando e acionado conforme exigência do projeto Hidráulico.

Deverão ser utilizados disjuntor, disjuntor-motor, contactores, relé falta de fase marca Schneider ou similar;

# MINI DISJUNTORES DIVISIONÁRIOS PADRÃO DIN (CIRCUITOS TERMINAIS):

Deverão ser empregados disjuntores para montagem em quadros de distribuição, mini disjuntores de 1, 2, 3 pólos, Padrão NBR IEC 6 947, curva de disparo “C”, corrente nominal simétrica mínima de ruptura 10 KA, referência SCHNEIDER ELETRIC, SIEMENS ou similar de 1ª linha.

# ILUMINAÇÃO:

# LUMINÁRIAS FLUORESCENTES:

A infra-estrutura para a iluminação será composta de eletrocalhas, perfilados, acessórios, eletrodutos e conduletes instalados dentro do forro. As derivações para os interruptores serão feitas através de eletrodutos de Ø3/4”.

Todas as luminárias deverão ser confeccionadas em chapa de aço tratado, pintura epóxi branca, com refletor em alumínio alto brilho (99,85%), difusor em acrílico transparente e serão de instalação de EMBUTIR.

As luminária a serem utilizadas no projeto são as seguintes:

Ref.:	BE-563 IBERIS (Embutir-2x28W) (Intral ou similar) (www.intral.com.br) para áreas de internação.

Ref.:	OE - 572 (Embutir-2x28W) (Intral ou similar) (www.intral.com.br) para áreas de uso comum.

Ref.:	OS - 572 (Sobrepor-2x28W) (Intral ou similar) (www.intral.com.br) para áreas de uso comum.

Ref.:	PS - 200 (Sobrepor – 2x26W) (Megalight ou similar) (www.intral.com.br)

Ref.:	PE - 200 (Embutir – 2x26W) (Megalight ou similar) (www.intral.com.br)

Ref.:	DP-3806-01 (Embutir) (Lustres Projeto ou similar) (www.lustresprojeto.com.br)

Ref.:	C-2350-JC (Embutir) (Lustres Projeto ou similar) (www.lustresprojeto.com.br)

Ref.:	D-3527 (Embutir) (Lustres Projeto ou similar) (www.lustresprojeto.com.br)

Ref.: 	C-2044 (SOBREPOR) (Lustres Projeto ou similar) (www.lustresprojeto.com.br)

As lâmpadas previstas fluorescentes deverão ser de:

- de 14 W / 4000 K / IRC 85 (Super 84) com fluxo luminoso mínimo de 1.200 lm.

- de 28 W / 4000 K / IRC 85 (Super 84) com fluxo luminoso mínimo de 2.700 lm.

- de 54 W / 4000 K / IRC 85 (Super 84) com fluxo luminoso mínimo de 4.200 lm.

Todos os reatores duplos de 14 / 28 / 54 W deverão ser de: alto fator de potência (FP>0.98), do tipo eletrônico com sistema de filtragem de harmônicos (THD<10%). Todos os reatores deverão ser aterrados.

Deverá ser feita limpeza das luminárias e lâmpadas no final da obra.

Para especificação das luminárias vide Relação de Materiais.

# LUMINÁRIAS DE CABECEIRA DE LEITO:

Luminárias com lâmpadas fluorescente 2x14W – S84, em aço pintado, difusor em poliestireno translúcido na cor branca.

Ref.: AI-335 – Megalight (www.megalight.ind.br)

# LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:

Está prevista a instalação, em locais estratégicos, de luminárias de emergência, do tipo módulo autônomo com as principais características:

- Alimentação por tomada da rede elétrica comum;

- Acendimento automático;

- Sistema carregador / flutuador;

- Circuito limitador de descarga de bateria;

- Baterias do tipo: "livre de manutenção" incorporadas internamente ao seu gabinete;

- Recarga automática;

- Autonomia mínima de 2 horas.

# LUMINÁRIAS DOS BWC:

Luminárias com lâmpadas PL 2x26W, em aço pintado, difusor em vidro temperado fosco com borda transparente.

Ref.: - PE200 (Embutir – 2x26W) – Megalight (www.megalight.com.br)

# EXTENSÕES DAS LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE AC

Deverão ser empregados cabos flexíveis tipo PP 3x2.5mm2 com plug macho e fêmea 2P+T, 1.5m de comprimento, classe de tensão de 750 volts, em conformidade com as normas da ABNT NBR - 6880, referência FICAP, PRYSMIAN ou similar de 1ª linha.

# TOMADAS:

A infra-estrutura para as tomadas de uso Geral e Específica será composta de eletrocalhas, perfilados, acessórios, eletrodutos de PVC e conduletes instalados dentro do forro ou aparentes.

As tomadas de parede da rede comum deverão ser do tipo 2P+T padrão brasileiro em caixa 2” xØ4” de Ferro Esmaltado ou plástica com placa de (um ou dois) posto redondo.

Deverão ser utilizadas tomadas 2P+T / 20 A - 250V - Tomada padrão brasileiro (norma NBR 14136) * NORMATIZADA.

- Tomada 2P+T – 20A/220V Miolo Branco (Uso Geral 220V)

- Tomada 2p+T – 20 A – Miolo Vermelho – Tomadas IT-MEDICO(Uso Geral 220V)

- Tomada e plug 2P+T -32A, (Para Raio-X, arco-cirúrgico, fritadeira elétrica)

- Tomada e plug 3P+T -63 A

- Unidade Combinada Creative 262x161x115mm

Tomada com disjuntor para ligação de equipamentos com corrente entre 32A a 63A, Ref. S906

Ex : Maquina de lavar, calandra, compressores, etc...

- Plug Macho e fêmea para utilização em extensão para luminárias e Ar Condicionado

# CABOS ELÉTRICOS:

# ALIMENTADORES

Cabos flexíveis unipolares PVC:

Deverão ser empregados cabos flexíveis unipolares tipo AFUMEX – 1KV -90°, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação de, classe de tensão 1kV, em conformidade com as normas da ABNT NBR 7286/2001, NBR 6244/1980, referência FICAP, PRYSMIAN ou similar de 1ª linha.

# CIRCUITOS TERMINAIS

Para os circuitos terminais deverá ser adotado código de cores, da seguinte forma:

Fases A, B e C: preta, vermelha e cinza escuro, respectivamente.

Neutro: azul-claro

Terra: verde

Retorno: amarela

Nas instalações referentes aos circuitos terminais internos deverão ser empregados cabos flexíveis isolados, têmpera mole, encordoamento classe 5 (extra flexível), AFUMEX, AFITOX ou similar, classe de tensão 750 V, tipo BWF, em conformidade com as normas da ABNT NBR 6245/1995, NBR 6812/1995, referência FICAP, PRYSMIAN ou similar de 1ª linha.

# SISTEMA IT-MÉDICO - ELÉTRICA – CLASSE <0.5s (LIGADO NO NO-BREAK):

# LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SALA CIRURGICA

CONSULTAR FABRICANTE PARA AQUISIÇÃO DESTE EQUIPAMENTO

www.rdibender.com.br

SEGUE ABAIXO DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME FABRICANTE:

Conforme NBR 13534 – Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde, no centro cirúrgico e na UTI, teremos a instalação de um dispositivo de supervisão de instalações elétricas em salas do grupo2 em sistema IT-Médico, conforme descritivo a seguir.

O IT-Médico é formado pelos seguintes equipamentos:

- Transformador de Separação.

- Dispositivo Supervisor de Isolamento e TRANSFORMADOR (DSI/DST)

- Anunciador de alarme e teste.

- Quadro de controle.

A alimentação das salas acima mencionadas deve ser redundante, isto é, em hipótese alguma poderá faltar energia. Isto é feito por gerador em até 15 seg. e nos casos quando há equipamentos de manutenção de vida, luz sialítica e monitoração de dados, esta energia deve voltar em até 0,5 seg. o que é realizado por sistema NO-BREAK, ON-LINE ou paralelo.

Na proteção contra choques elétricos a pacientes, médicos e corpo de enfermagem deve ser usado um equipamento que mede continuamente o sistema elétrico que é o IT-Médico, isto é, não deve haver aterramento das fases e do neutro à terra de proteção PE.

# DESCRIÇÃO DE CADA EQUIPAMENTO DO SISTEMA IT-MÉDICO.

# TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO (T.S.) - RDI

Conforme item bb do parágrafo 5.1.3.1.5 da NBR 13534 o transformador para IT-Médico, em locais de Grupo2, devem ser Transformadores de Separação conforme a norma internacional IEC742 (norma referente método de construção) /IEC61558-2-15 (norma referente ao método de ensaios de testes).

. Tensão primária nominal bifásica: 2 entradas - 2 x fases em 380V ou 380V ou 220V

. Ligação primária: Bifásico

. Tensão secundária nominal bifásica: 2 saídas - 2 x fases em 380V.

Ligação secundária: Bifásico.

. Grupo de ligação: Dyn1 – deslocamento angular de 30º

. Nível de isolamento dielétrico primário / secundário: 1,2KV aplicada 4KV durante 1 minuto

. Nível de isolamento entre fases e entre terra: > que 5 Mega Ohms

. Freqüência indústria de operação: 60Hz

. Seção dos condutores dos enrolamentos com densidade de corrente menor 2Ampers por mm2

. Elevação de temperatura 	: 55º C no ponto mais quente dos enrolamentos.

. Classe de material isolante: “H” reforçado que suporta temperaturas de 180ºC. Corrente de fuga entre fases e fase e terra < que 3 mili amperes

. Blindagem eletrostática aterrada entre os enrolamentos prim./ secund.

# Características Construtivas e Acessórios especiais:

. Invólucro de proteção em aço com flange de proteção nos terminais de primário e secundário instalados na mesma lateral maior grau de proteção IPW-23

. 01 ponto de aterramentos com terminal para terra na base inferior do transformador para cabo.

. Base em viga tipo “C” para fixação em piso por parafusos chumbados

. 2 x Ganchos tipo olhais para suspensão

. Pintura eletrostática na cor de acabamento cinza N 6.5

. Placa de identificação em alumínio com as características do transformador conforme normas. Bobinas de Alta tensão e Baixa tensão enroladas com cobre eletrolítico com purezas superior a 99,9% de IAC.

. Núcleo constituído de chapa de aço silício orientado M-5 Grão Orientado.

# SENSOR DE TEMPERATURA ESO107-1 – RDI BENDER

Sensor de temperatura PTC Termistor, indica uma sobre temperatura acima de 120º, enviando um sinal ao DSI/DST quando o transformador de separação estiver com sobre temperatura. Instalação simples e conexão ao DSI/DST com cabos elétricos comuns.

# DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO (DSI) E SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR– 107TD47 – RDI BENDER

Figura 6 DSI/DST

Cada circuito IT-Médico deverá ser supervisionado por um DSI/DST. Conforme o projeto o DSI/DST deverá ter as características conforme NBR13. 534. Abaixo as características do DSI/DST RDI Bender:

- Supervisor de resistência de isolamento com alta escala e faixa (0... 5000k() de medição;

- Sistema de medição AMP, detecta supervisiona tanto AC como DC e indica se é falha de isolamento em DC+, DC- ou AC;

- O sistema de medição se adapta as capacitâncias de fuga do sistema (Maximo 5µF);

- Ligação a circuitos mono ou trifásicos;

- A resistência interna CA de 240K(, gerando maior confiabilidade no sistema;

- A tensão de medição é de 12V e a corrente de medição, mesmo sob condições de falta, é de 50µA, tensão e corrente de medição são extremamente baixos, dando condições de uma melhor medição sem ser interferido ou interferir nos equipamentos eletro médicos e os pacientes e equipe medica;

- Possui ajuste de 50k(...500k( e indicação da resistência de isolamento de 0...5000k(, obtendo-se assim uma medição muito mais ampla, gerando maior confiabilidade e maior segurança. Uma faixa maior de medição (0...5000k() proporciona uma maior antecipação ao alarme, que é muito importante para implementação da manutenção preditiva;

- Possui um botão de teste do sistema que gera uma falha de 42k( um pouco abaixo do exigido por norma, para assim testar com maior eficácia e sem riscos de choques elétricos aos pacientes e equipe medica;

- Supervisão da carga do transformador de separação, com ajuste de 5...50A. Possibilidade de interligação com o acoplador trifásico LSD470, tornando possível a supervisão de esquemas trifásicos.

- Supervisão da temperatura do transformador através da conexão com o sensor de temperatura ESO107-1.

- Incluso no DSI/DST 107TD47 a supervisão do foco cirúrgico (secundário do foco), não é necessário a inclusão de outro DSI;

- Display LC de 2 x 16 caracteres, disponibilizando todas as informações ao usuário sem precisar acessar o menu, isto evita erros de operação do instrumento;

- Led de alarme;

- Menu de fácil acesso e utilização, com as configurações de endereçamento do RS485, ajustes de alarme (Resistência e corrente nominal), linguagem, modo de saída do rele (NA ou NF);

- Possui protocolo BMS para interligação do sistema em rede RS485 e há possibilidade de interligar com o TCP/IP, PROFIBUS, MODBUS e OPC SERVER do hospital, obtendo assim um histórico de todos eventos dos sistemas IT-médico, por exemplo: a hora que alarmou, o momento em que desligou a buzina, o momento em que cessou a falha, ajustes remotos, verificação dos alarmes remotamente, etc.

- Por se tratar de um equipamento de segurança elétrica o DSI/DST 107TD47 RDI Bender, possui um sistema de auto diagnostico extremamente apurado:

- Falha da conexão do terra do hospital, verificando e certificando a instalação antes de começar a operar;

- Falha de conexão do DSI/DST as fases do sistema;

- Falha de conexão nos transformadores de corrente STW2;

- Defeito interno do instrumento, apresentando qual erro interno possui;

- Todas estas mensagens são transmitidas ao posto de enfermagem central através do   RS485 do 107TD47, dando maior confiabilidade e agilidade nas tomadas de decisões da manutenção do hospital.

- Conexões e montagens muito simples pelo simples fato de toda sua comunicação ser efetuada por RS485 através de cabo de comunicação (1 par de fios).

- Montagem em trilho DIN 35.

- O DSI (Dispositivo de Supervisão de Isolamento) e DST (Dispositivo do transformador de separação) 107TD47 – BENDER é certificado ISO9001 e está de acordo com a norma brasileira NBR13534 e a norma internacional IEC61557-8 e IEC60364-7-710.

# TRANSFORMADOR DE CORRENTE ESPECIAL - STW2 - BENDER

Efetua a medição da carga do transformador de separação. O primário é de 5...50A e o secundário deste transformador de corrente é de ordem mA o que torna a montagem e manutenção muito mais segura. A montagem é fácil e pratica, pois acompanha um suporte de fixação em trilho DIN 35.

# Alimentador de anunciador – AN450 - BENDER

Este dispositivo alimenta até 3 anunciadores de alarme teste dos tipos MK2007CBM, MK2007CB2 e MK2418-12. A tensão de entrada é de 380VAC e saída 20VAC. Na saída deste alimentador há uma proteção através de um PTC, garantindo uma alimentação segura dos anunciadores, mesmo em caso de erro de conexão.

# ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE MK2007CBM para as salas cirúrgicas - BENDER

Este anunciador MK2007CBM deve ser montado dentro da sala cirúrgica conforme norma brasileira NBR13534. Este anunciador esta conforme o projeto e a norma NBR13534. Abaixo características do anunciador MK2007CBM:

- Cada instalação esquema IT-Médico deve dispor de um sistema de alarme posicionado dentro da sala cirúrgica de tal forma que a instalação possa ser permanentemente supervisionada durante sua utilização pela equipe médica.

- Lâmpada sinalizadora verde para indicar operação normal;

- Lâmpada sinalizadora amarela para indicação que a resistência de isolamento atingiu o valor mínimo fixado. Não deve ser possível desligar ou desconectar esta lâmpada;

- Lâmpada sinalizadora amarela para indicação que a carga do transformador excedeu o limite ajustado. Não deve ser possível desligar ou desconectar esta lâmpada;

- Lâmpada sinalizadora amarela para indicação que a temperatura do transformador excedeu o limite ajustado. Não deve ser possível desligar ou desconectar esta lâmpada;

- Alarme audível para indicar quando a resistência de isolamento atingir o valor mínimo fixado. O sinal pode ser silenciado temporariamente, mas não é possível cancelá-lo.

- Indicação da resistência de isolamento de 0...999kΩ através de display 3x7 segmentos;

- Indicação de sobrecarga de 0...100% atreves de display 2x7 segmentos;

- Indicação sobre temperatura através do led de alarme;

- Por se tratar de um equipamento de segurança elétrica, este tem indicação das falhas internas do anunciador (auto teste) e falhas possíveis no BMS RS485.

- Menu de fácil acesso e utilização, para parametrizar tempo de repetição do sonoro, endereços do RS485 para comunicação, volume do alarme sonoro para escolha da enfermeira do local;

- Botão de teste remoto, para facilitar o teste, não havendo necessidade de efetuá-lo dentro do quadro elétrico, evitando erros de utilização do equipamento, podendo uma pessoa leiga em instalações elétricas efetuar o teste sem problemas.

- Alimentação com tensão de 20V, tensão de segurança para a manutenção efetuar reparos sem a necessidade de desligar;

- Saída RS485 para comunicação com DSI/DST e com o posto de enfermagem;

- Instalação fácil e pratica devido a comunicação ser digital (utilização de 1 par de fios para comunicação);

- Possui caixa para embutir (incluso no produto) para montagem de embutir, com isto facilita-se a limpeza, e aumenta a proteção do circuito eletrônico do anunciador (desde que esteja instalado adequadamente);

- Este anunciador permite a instalação de um anunciador remoto no posto de enfermagem MK2418, sua descrição está logo abaixo.

# ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE MK2418 P/ O POSTO DE ENFERMAGEM - BENDER

Este anunciador MK2418-12 deve ser montado nos postos de enfermagem de cada andar conforme norma brasileira NBR13534. Este anunciador esta conforme o projeto e a norma NBR13534. Abaixo características do anunciador MK2418-12:

- Cada posto de enfermagem das áreas do Centro Cirúrgico e UTI devem dispor de um sistema de alarme posicionado no posto de enfermagem de tal forma que a instalação possa ser permanentemente supervisionada durante sua utilização pela equipe médica.

- Lâmpada sinalizadora verde para indicar operação normal;

- Lâmpada sinalizadora amarela para indicação que a resistência de isolamento atingiu o valor mínimo fixado, a carga do transformador excedeu o limite ajustado, a temperatura do transformador excedeu o limite ajustado. Não deve ser possível desligar ou desconectar esta lâmpada;

- Alarme audível para indicar quando a resistência de isolamento atingir o valor mínimo fixado. O sinal pode ser silenciado temporariamente, mas não é possível cancelá-lo.

- Indicações via display LC 2 x 16 caracteres, facilitando a centralização dos dados de todo sistema interligado;

- Indicação da resistência de isolamento;

- Indicação de sobrecarga de 0...100%;

- Indicação sobre temperatura;

- Por se tratar de um equipamento de segurança elétrica, este tem indicação das falhas internas do anunciador (auto teste) e falhas possíveis no BMS RS485.

- Menu de fácil acesso e utilização, para parametrizar tempo de repetição do sonoro, endereços de alarme do RS485 para comunicação, linguagem em português;

- Botão de teste remoto, para facilitar o teste, não havendo necessidade de efetuá-lo dentro do quadro elétrico, evitando erros de utilização do equipamento, podendo uma pessoa leiga em instalações elétricas efetuar o teste sem problemas.

- Possibilidade de verificar qual o sistema IT-médico (sala cirúrgica ou UTI) está com falha, com isto centraliza-se a informação, agilizando a informação em uma situação de risco;

- Maior controle sobre a instalação elétrica devido a informação agilizada;

- Instalação fácil e pratica devido a comunicação ser digital RS485.

- Este sistema permite a instalação de um anunciador remoto no posto de enfermagem, e obtém todas as informações de alarme e também silencia o alarme audível no anunciador do posto de enfermagem e automaticamente silencia o anunciador da sala cirúrgica, sem ter de a enfermeira que está dentro da sala se preocupar com o alarme. Este anunciador efetua o próprio desligamento do alarme sonoro e do anunciador de dentro de uma sala cirúrgica interligada através do RS485 ao anunciador do posto, isto agiliza a informação para manutenção, pois a enfermeira no posto de enfermagem conseguirá informá-los com mais rapidez;

- Alimentação com tensão de 20V, tensão de segurança para a manutenção efetuar reparos sem a necessidade de desligar;

- Saída RS485 para comunicação com DSI/DST e com o posto de enfermagem;

- Instalação fácil e pratica devido a comunicação ser digital (utilização de 1 par de fios para comunicação);

- Possui caixa para embutir (incluso no produto) para montagem de embutir, com isto facilita-se a limpeza, e aumenta a proteção do circuito eletrônico do anunciador (desde que esteja instalado adequadamente);

- Este anunciador permite a instalação de um anunciador remoto na manutenção MK2418;

# ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE MK2430 P/ O POSTO DE ENFERMAGEM - BENDER

Figura 7 MK2430

Este anunciador MK2430 deve ser montado nos postos de enfermagem de cada andar conforme norma brasileira NBR13534. Este anunciador esta conforme o projeto e a norma NBR13534. Abaixo características do anunciador MK2430:

- Cada posto de enfermagem das áreas do Centro Cirúrgico e UTI devem dispor de um sistema de alarme posicionado no posto de enfermagem de tal forma que a instalação possa ser permanentemente supervisionada durante sua utilização pela equipe médica.

- Lâmpada sinalizadora verde para indicar operação normal;

- Lâmpada sinalizadora amarela para indicação que a resistência de isolamento atingiu o valor mínimo fixado, a carga do transformador excedeu o limite ajustado, a temperatura do transformador excedeu o limite ajustado. Não deve ser possível desligar ou desconectar esta lâmpada;

- Alarme audível para indicar quando a resistência de isolamento atingir o valor mínimo fixado. O sinal pode ser silenciado temporariamente, mas não é possível cancelá-lo.

- Indicações via display LC 3 x 20 caracteres, facilitando a centralização dos dados de todo sistema interligado;

- Indicação da resistência de isolamento;

- Indicação de sobrecarga de 0...100%;

- Indicação sobre temperatura;

- Por se tratar de um equipamento de segurança elétrica, este tem indicação das falhas internas do anunciador (auto teste) e falhas possíveis no BMS RS485.

- Menu de fácil acesso e utilização, para parametrizar tempo de repetição do sonoro, endereços de alarme do RS485 para comunicação, linguagem em português;

- Botão de teste remoto, para facilitar o teste, não havendo necessidade de efetuá-lo dentro do quadro elétrico, evitando erros de utilização do equipamento, podendo uma pessoa leiga em instalações elétricas efetuar o teste sem problemas.

- Possibilidade de verificar qual o sistema IT-médico (sala cirúrgica ou UTI) está com falha, com isto centraliza-se a informação, agilizando a informação em uma situação de risco;

- Maior controle sobre a instalação elétrica devido a informação agilizada;

- Instalação fácil e pratica devido a comunicação ser digital RS485.

- Este sistema permite a instalação de um anunciador remoto no posto de enfermagem, e obtém todas as informações de alarme e também silencia o alarme audível no anunciador do posto de enfermagem e automaticamente silencia o anunciador da sala cirúrgica, sem ter de a enfermeira que está dentro da sala se preocupar com o alarme. Este anunciador efetua o próprio desligamento do alarme sonoro e do anunciador de dentro de uma sala cirúrgica interligada através do RS485 ao anunciador do posto, isto agiliza a informação para manutenção, pois a enfermeira no posto de enfermagem conseguirá informá-los com mais rapidez;

- Alimentação com tensão de 20V, tensão de segurança para a manutenção efetuar reparos sem a necessidade de desligar;

- Saída RS485 para comunicação com DSI/DST e com o posto de enfermagem;

- Instalação fácil e pratica devido a comunicação ser digital (utilização de 1 par de fios para comunicação);

- Possui caixa para embutir (incluso no produto) para montagem de embutir, com isto facilita-se a limpeza, e aumenta a proteção do circuito eletrônico do anunciador (desde que esteja instalado adequadamente);

- Este anunciador permite a instalação de um anunciador remoto na manutenção MK2430;

- Oferece também:

- Textos de alarme podem ser programados individualmente e em português.

- Exemplo: Alarme na sala de parto cirúrgico 3;

- Display 3 + 3 linhas 20 caracteres cada com informações claras e precisas para o corpo médico e equipe de manutenção.

- Relógio e data.

- Memorização de 250 alarmes com data e hora dos eventos acessados por um botão que informa o horário e data do início do alarme, horário e data que silenciou o alarme e horário e data que a falha foi eliminada.

- Alarme pode ser repetido automaticamente conforme programação.

- Fácil para limpar e higienizar (Assepsia)

- Todo programa em português.

# QUADRO DE CONTROLE

O quadro de controle deve abrigar os seguintes elementos:

- Chave interruptora geral trifásica ou bipolar.

- Disjuntores para cada sub-circuito.

- Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI).

- Dispositivo Supervisor do Transformador (DST) se for o caso.

- Transformadores de corrente p/ o DST.

- Fusíveis para os dispositivos.

- Barra para o PE.

- Barra para o PA (ligação equipotencial suplementar - vide parágrafo 5.1.3.1.6.)

- Barra do C.T. (no caso de alimentação trifásica com Tap Central).

- Barra de Bornes c/ identificação dos circuitos.

- A localização do quadro deverá estar o mais próximo de cada sala cirúrgica ou da UTI.

- O esquema unifilar geral de hospitais, está anexado a este artigo.

A RDI fornece os equipamentos para o IT-Médico em diversas execuções e poderá apresentar proposta quando do recebimento dos detalhes do projeto. Além do fornecimento dos equipamentos a RDI da apoio técnico durante o projeto de uma hospital e na fase de instalação do IT-Médico fornece esquemas elétricos para execução, manuais de consulta para a manutenção e corpo de enfermagem e palestra sobre a utilização e cuidados no emprego de sistema IT-Médico.

Figura 8 Quadro de Controle Visão Externa

Figura 9 Quadro de Controle Visão Interna

IMPORTANTE:

# EXIGÊNCIAS PARA O FORNECEDOR DO SISTEMA IT-Médico:

A empresa fornecedora do sistema IT-Médico deverá dar acompanhar a instalação do sistema e emitir relatório técnico e emitir Art - Anotação de responsabilidade técnica de execução do sistema.

A mesma empresa deverá ratificar nosso projeto, verificando os dimensionamentos do mesmo.

Deverá fornecer manuais de consulta para a manutenção e corpo de enfermagem;

Deverá dar palestra sobre a utilização e cuidados no emprego de sistema IT – Médico.

# SALAS DE CIRURGIA:

As tomadas de raios-X e a utilizada para limpeza não poderão estar ligada ao sistema IT-Médico. Deverá vir da alimentação elétrica geral do prédio.

A iluminação geral também não estará ligada ao sistema IT-Médico, apenas o foco cirúrgico.

# NOBREAK (ESPECIFICAÇÕES) ESTE NO BREAK DEVERÁ SER ESPECIFICO PARA A UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS:

Ficará a critério da engenharia clínica do hospital, optar pela utilização ou não do sistema de no-break, se os equipamentos classe 05, possuírem bateria (no-break) interna.

Condições Gerais:

Este descritivo relata as características técnicas mínimas necessárias para o Sistema Ininterrupto de Energia (UPS) de 30/80kVA trifásico. O UPS deverá manter automaticamente a energia AC dentro dos padrões de tolerância especificados, para a carga crítica, sem interrupções, durante falha ou anormalidades da rede.

Este No-break deverá ser de tecnologia Dupla Conversão com banco de baterias para autonomia descrita. O UPS funciona por intermédio de um retificador e de um inversor (PWM). Para aumentar a redundância do sistema, o UPS deve conter um by-pass estático eletrônico independente, alem de um interruptor manual de by-pass para manutenção. O sistema deve apresentar ainda:

# Características Gerais:

- True On-Line, DUPLA CONVERSÃO

- Auto Restart

- Chave Estática interna

- Disjuntor de proteção e desconexão de bateria com bobina de mínima

- Bypass de Manutenção Interno

- Eficiência do sistema > 90% (100% com carga linear)

- Grau de proteção: IP20

- Teste Manual ou Automático de Baterias

- Interface SNMP card

- Software de monitoramento remoto

- Saída serial do tipo RS232

- Temperatura de trabalho: 0-40ºC

- Umidade relativa (sem condensação) 0-95%

- Nível de ruído 52dBA máx.

# Características de Entrada:

- Freqüência: 60 Hz (20%

- Fator de potência de 0,95

- Retificador de 6 pulsos por SCR

- Filtro para distorções harmônicas de corrente de entrada

- THDi: 10% a plena carga

- Protetor de surto (TVSS) para o retificador

# Características de Saída:

- Tensão 380/220VAC trifásico

- Forma de Onda: senoidal

- Fator de potência de 0,8

- Transformador isolador

- Máximo desbalanceamento de carga: 100%

- A tensão de ripple CA da saída do retificador não excederá 3% rms da tensão de flutuação

- Desbalanceamento de tensão: 1% para carga balanceada e 5% para 100% de desbalanceamento de carga

- Distorção de tensão com carga não linear <5% e com carga linear <3%

- Ângulo de defasagem entre fases (carga balanceada): 120º ± 1%

- Sobrecarga: 125% durante 10 minutos, 150% durante 10 segundos, 300% durante 100 mili segundos

- Fator de Crista: 3:1

# Bateria

As baterias deverão ser:

- Tipo estacionárias, seladas, válvulas-reguladas (VRLA)

- Dispostas em estantes metálicas abertas

- Com expectativa de vida útil mínima de 5 anos

- Autonomia deverá ser de 1h à plena carga

- Tensão mínima de final de descarga deverá ser de 1,75Vdc/elemento

- Máximo de 4 strings de baterias em paralelo

- Máximo de 192 elementos (2Vdc)

- Nota: Será necessária apresentação da memória de cálculo e catálogos das baterias ofertadas incluindo curvas em Watts ou Amperes.

# Características físicas:

- O Nobreak deverá ter como dimensões máximas as seguintes medidas:

- Altura:        1380mm

- Largura:       530mm

- Profundidade:  950mm

- Peso:         máx 455 kg

# Normas técnicas:

O UPS bem como todos os equipamentos e acessórios associados deverão ser fabricados de acordo com as seguintes normas abaixo:

- EN50091-1-1

- EN50091-2 Class A

- CE compliance mark

- Low Voltage Directive

- EMC Directive 89/336/EEC

- IEC 801-2

- IEC 801-05

- ISO 9001

# REDE LOCAL DE VOZ E DADOS – TELEFONIA E LOGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO):

Deverá ser contratada uma empresa especializada em cabeamento estruturado para executar este projeto. A mesma deverá possuir certificação Furukawa ou de outro fabricante para garantir as características de instalação do cabeamento estruturado.

# DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO:

A tubulação da entrada Telefônica/Lógica deverá ser executada conforme planta LOG-1/15 a LOG-15/15.

A entrada de telefonia(Fibra Optica) será subterrânea através de três (3) tubos de PVC Ø4” instalados em banco de dutos deste os 2 postes da entrada até o DG (1500x1500x25) mm localizado na sala ao lado do Data Center no Pavimento térreo.

A alimentação através de fibras para os RACKS de Lógica nas salas técnicas partirão do Data Center localizado no TÉRREO conforme indicado em planta baixa.

A infraestrutura para a alimentação dos RACKS será feita através de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos de PVC rígido.

Consultar os técnicos de telefonia e informática para a ligação dos sistemas.

Todo sistema de telefonia deverá ser aterrado, sendo este aterramento equipontecializado no terminal de aterramento principal (TAP) da edificação;

Todos os ativos do cabeamento estruturado deverão ser especificados pelos técnicos de informática do hospital.

# CABEAMENTO HORIZONTAL:

Dos patch-panels nos Racks dos blocos teremos a distribuição do cabeamento Horizontal para os diversos pontos ao longo da instalação.

Via de regra, cada ponto de atendimento terá duas tomadas RJ45 fêmea, comportando 01 ramal telefônico e 01 ponto ethernet.

A infra-estrutura para o cabeamento estruturado será composto de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos instalados dentro do forro de gesso.

Deverá ser deixado arame guia galvanizado 14BWG em todo eletroduto embutido/aparente “vazio”.

A alimentação de dados dos Racks externos serão feitas através de fibra óptica, multimodo, conforme especificado em planilha de materiais. A alimentação de telefonia será feita através de cabos telefônicos uso externo. Verificar com os técnicos do hospital a especificação dos cabos de fibra e telefonia.

# Características Obrigatórias do cabo UTP:

- Ter 4 pares UTP (sem blindagem) a 1000, Categoria 6;

- Condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descritas na EIA/TIA 568-C. 2;

- Deve possuir construção convencional reunindo 4 pares de condutores em capa de PVC com e classificação UL Verified para Categoria 6 e UL Listed para CM;

- Ter uma construção composta de 4-pares de condutores de solido cobre descoberto, utilizando um membro isolante central para manter dupla geometria.

- Possuir classe de flamabilidade LZH;

# Cabeamento Vertical-Fibra óptica MULTI MODO para os Racks:

Características Obrigatórias:

- Deve possuir características mínimas compatíveis com os padrões descritas na EIA/TIA 568-C.

- Dever ser Multimodo 50/125 OM3 com 24 pares, Full Duplex;

- Possuir classe de flamabilidade COR OU LZH;

- Deve conter tanto fibras buffered codificadas por cores, bem como tubos buffered codificados por cores.

# Previsão para o Data Center:

Fizemos a infraestrutura para atender o data center, sendo que seu projeto deverá ser feito pelos técnicos do Hospital ou por empresa especializada.

Seguimos o descritivo de requisitos mínimos de autoria do Sr. José Macléu L. da Silva, RCDD e ATD – 10.2014, conforme descrito abaixo:

# Introdução

Este texto tem o objetivo de indicar os requisitos mínimos para se elaborar um projeto de infraestrutura de Data Center (Sala Segura) que comporte no mínimo 6 (seis) Gabinetes de Equipamentos e que apresenta uma classificação Tier 2, conforme diretivas do Uptime Institute.

# – Subsistemas da Infraestrutura

Os subsistemas básicos que compõem a infraestrutura de um Data Center são:

- Infraestrutura Civil;

- Layout arquitetônico;

- Sistema de Rede Elétrica;

- Sistema de Climatização;

- Sistema de Cabeamento de Telecomunicações;

- Sistema de Segurança Contra Incêndio;

- Sistema de Controle de Acesso Físico;

- Sistema de Monitoramento do Ambiente e Automação.

# Sistema de Rede Elétrica

- Deve-se prever no mínimo um Grupo Motor Gerador exclusivo para o Data Center;

(O Datacenter possuiu 2 alimentações elétricas de 2 transformadores e geradores distintos com potencia de 120kVA)

- Deve-se prever duas prumadas, por caminhos distintos a partir do QGBT ou do QDG para a Sala Data Center - OK;

- Deve-se prever a utilização de cabos elétricos LSOH no Data Center-OK;

- Deve-se prever espaço para o Sistema UPS (nobreak)-OK;

- A Iluminação deve ser preferencialmente com a utilização de luminárias LED-OK;

- A Sala Data Center deve possuir iluminação de emergência-OK;

- Para um DC com 06 (seis) gabinetes recomenda-se Gerador e Prumadas para o QDG-DC (Quadro de Distribuição Geral do Data Center) com potência mínina de 120 KVA-OK.

# 2.5- Sistema de Cabeamento de Telecomunicações

- O Data Center deve ter dois acesso distintos para entrada dos cabeamento óptico, que interligarão o Data Center ao backbone predial-OK;

- Deve-se prever a utilização de cabos de telecomunicações LSZH ou Plenum no Data Center.

# Sistema de Segurança contra Incêndio

(Este sistema deverá ser montado no momento de execução por empresa especializada em DataCenter)

- O Data Center deve ter um sistema de detecção de incêndio duplo, composto por um sistema de detecção precoce e um sistema de detecção convencional;

- O Sistema de Combate de Incêndio deve ser automático;

- O Sistema de Combate de Incêndio deve ser interligado ao sistema predial.

- O Data Center deve ter sinalização específica para rota de fuga.

- Nota : Fizemos a previsão da tubulação para detecção e alarme de incêndio;

# Sistema de Controle de Acesso Físico

- Deve-se prever a utilização de Sistema de CFTV para monitoramento do perímetro externo do Data Center e de sua área interna-ok;

- Deve-se prever um Sistema de Controle de Acesso ao Data Center.

Nota : Fizemos a previsão da tubulação para controle de acesso;

# Sistema de Monitoramento do Ambiente e Automação

- Deve-se prever um sistema de monitoramento do ambiente do Data Center e do Grupo Gerador;

- Deve-se monitorar as seguintes grandezas da Sala Data Center: qualidade de energia, temperatura e umidade e monitorar: porta aberta, presença, vazamento de líquidos, etc.;

- Deve-se possuir um sistema de monitoramento e controle do Data Center (DCIM).

(Este sistema deverá ser feito junto com a execução do Datacenter, sendo que fizemos apenas a previsão de carga de 120kVA de 2 alimentadores distintos, sendo que não esta sendo representada no nosso projeto)

# ESPECIFICAÇÕES – CABEAMENTO ESTRUTURADO: (CAT 6)

# Descrição da Rede Local

A rede local a ser instalada, também denominada LAN (Local Área Network), possui dois componentes: o passivo e o ativo. O componente passivo é representado pelo conjunto de elementos responsáveis pelo transporte dos dados através de um meio físico e é composto pelos cabos, acessórios de cabeamento e tubulações. O componente ativo, por sua vez, compreende os dispositivos eletrônicos, suas tecnologias e a topologia envolvida na transmissão de dados entre as estações. O componente passivo, neste documento, será baseado no modelo de cabeamento estruturado desenvolvido pela ANSI/TIA/EIA-568-A e ISO 11801.

A rede será composta por racks de 44 Us, instalados nas sala de técnica.

Os servidores serão interligados ao patch pannel do rack da sala do CPD através de pontos de rede. O patch pannel será interligado ao switch através de patch cords.

O sistema instalado tem como finalidade o estabelecimento da infraestrutura, que integra os sinais de telecomunicação - voz, dados e imagem - permitindo a implantação de pontos de telemática, que satisfazem às necessidades existente e futuras em telecomunicações com vida útil prolongada e que garantem a flexibilidade, expansibilidade e interoperabilidade através de um cabeamento estruturado que permite a instalação de linhas diretas e ramais do PABX bem como ligação à rede externa, suportando aplicações de telefonia, Vídeo/ Áudio analógicos, Fax, Modem 56 comutado, ISDN, RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, TP-PMD 100Mbps, ATM, Áudio digital e Vídeo digital.

# A DESCRIÇÃO A SEGUIR, REPRESENTA ALGUNS ITENS QUE SERÃO IMPLEMENTADOS NA ESTRUTURA A SER CRIADA:

# Armários de Telecomunicações (AT)

A função primária dos Armários de Telecomunicações é servir como um centro de telecomunicações, isto é, a terminação dos cabos do sistema de distribuição horizontal.

A topologia neste local também é baseada no modelo estrela e além dos componentes de cabeamento, serão instalados equipamentos eletrônicos.

A técnica de conexão adotada isto é, a maneira como serão interligados os componentes ativos e passivos, será a da interconexão, ou seja, os cabos terminados em um painel de conexão (patch panel) serão interligados diretamente aos equipamentos por um cabo de manobra (patch cord).

O armário de telecomunicações é o espaço destinado a executar por meio de manobras a conexão dos serviços recebidos pelo cabeamento primário para os usuários conectados aos pontos de telecomunicações, podendo abrigar os equipamentos ativos.

Segundo a norma NBR14565 numa edificação é necessária a utilização de um AT por andar.

A norma EIA/TIA569A define para o armário de telecomunicações, características tais como:

Sempre que um lance de cabos ultrapassar 90m ou área útil de um andar for maior que 1000m2, ATs adicionais deverão ser utilizados.

Os equipamentos deverão ter acesso ao sistema de aterramento do edifício por meio de barras de vinculação de terra.

Os AT devem estar localizados em salas de 3 x 2,2m a 3 x 3,4m conforme área útil do andar.

São reconhecidos para uso nos AT os gabinetes (racks) de parede ou do tipo armário, fechados ou abertos.

# Cabeamento Secundário

O cabeamento secundário interliga os equipamentos de redes, elementos ativos, às Áreas de Trabalho onde estão as estações. Assim como no cabeamento tronco, utiliza-se uma topologia em estrela, isto é, cada ponto de telecomunicações localizado na Área de Trabalho será interligado a um único cabo dedicado até um painel de conexão instalado no Armário de Telecomunicações.

A norma NBR 14565 apresenta as seguintes formas de encaminhamentos para cabos secundários:

- Eletrodutos

- Canaletas aparentes

- Malha de distribuição de teto

- Malha de distribuição embutida em piso

- Malha de distribuição em piso falso

# Cabeamento Primário

O cabo primário tem por objetivo conectar em primeiro nível a sala de equipamento aos armários de telecomunicações (AT) no sistema LAN. Em segundo nível, o cabo primário conecta a sala de equipamento intermediária aos armários de telecomunicações

A norma NBR 14565 reconhece como elementos de distribuição do cabeamento primário as eletrocalhas (abertas ou fechadas, lisa ou perfurada), bandejas de cabos, gancho do tipo anel, eletrodutos (rígidos ou flexíveis) e shafts do tipo sleeve ou slot. Os sleeves são furos circulares de Ø4” entre os andares para a passagem dos cabos e os slots são cortes retangulares. Os cabos que se utilizam de shafts devem ser fixados em barrs de fixação por meio de velcros ou abraçadeiras.

A norma NBR 14565 determina as distâncias máximas admissíveis para o cabeamento primário como visto na figura 1 e na tabela 2.

Figura 10 Esquemático ligações em uma rede

Tabela 1 Comprimento máximo para rede primária

A interligação do DG telefônico aos Rack's será efetuada através de cabos CCI de 50 pares, e entre DG's através de Cabo telefônico tipo CTP-APL bitola 0,50 mm, especificados de acordo com a norma TELEBRÁS SPT-235-320-70.

# Meios de transmissão:

O cabeamento horizontal deverá ser constituído pelo seguinte meio de transmissão:

Cabo UTP: cabo constituído por fios metálicos trançado aos pares com 4 pares de fios bitola 24 AWG e impedância de 100 ohms, em conformidade com o padrão EIA 568A categoria 6.

As características técnicas do cabeamento UTP estão descritas no Anexo B deste documento.

# Distâncias:

O comprimento máximo de um segmento horizontal, isto é, a distância entre o equipamento eletrônico instalado no Armário de Telecomunicações e a estação de trabalho é de 100 metros. As normas TIA/EIA 568-A e ISO 11801 definem as distâncias máximas do cabeamento horizontal independente do meio físico considerando duas parcelas desse subsistema:

O comprimento máximo de um cabo horizontal será de 90 metros. Essa distância deve ser medida do ponto de conexão mecânica no Armário de Telecomunicações, centro de distribuição dos cabos, até o ponto de telecomunicações na Área de Trabalho;

Os 10 metros de comprimento restantes são permitidos para os cabos de estação, cabos de manobra e cabos do equipamento.

Figura 11 Componentes de um sistema de cabeamento horizontal

# Componentes

A figura 11 acima ilustra os componentes que integram um sistema de cabeamento horizontal. Em seguida, descreveremos cada um desses elementos com maiores detalhes, porém, as especificações completas estão no Anexo B e devem ser consultadas no momento de elaborar a compra dos materiais.

# Cabo de Manobra

Também conhecido como patch cord, consiste de um cordão de cabo UTP categoria 6 composto de fios ultra flexíveis (fios retorcidos) com plugs RJ45 nas extremidades. Sua função é interligar dois painéis de conexão ou um painel e um equipamento facilitando as manobras de manutenção ou de alterações de configuração. A montagem dos pinos deve obedecer à codificação de pinagem T568A. Os componentes (cabos e plugs) devem atender à especificação Power Sum Next dos procedimentos de teste da ANSI/TIA/EIA-568-A. A distância máxima prevista para um cabo de manobra é de 6 metros.

Adotamos uma codificação de cores na capa externa prevendo uma diferenciação visual entre o cabo UTP de fio sólido e o de fios retorcidos bem como para as várias funções/aplicações existentes:

Dados (pinagem direta): cor da capa externa verde

Dados (pinagem cruzada) (1): cor da capa externa vermelho

Voz (Telefone): cor da capa externa amarelo

Vídeo (P&B e Colorido): cor da capa externa violeta

NOTA:

(1) Um cabo com pinagem cruzada (crossed over) é utilizado para interligar equipamentos de transmissão (hubs, roteadores, switches etc.) entre si, que não possuam porta com inversão de pinagem incorporada ao produto.

Assim, neste documento, para o cabo de manobra em rede de dados adotou-se como configuração padrão (standard) utilizar cabos de manobra com comprimento de 03 (três) metros e a cor verde na capa externa. Outras medidas até o limite máximo podem ser utilizadas, de acordo com a estrutura e dimensões dos produtos instalados no(s) Armário(s) de Telecomunicações.

# Painel de Conexão

Também chamado de patch panel, deverá ser composto pelo agrupamento de 24 tomadas RJ45 na dimensão de 1 UA (unidade de altura) e instalação em gabinetes de 19 polegadas; a montagem dos pinos deverá obedecer à codificação de pinagem T568-A. As tomadas instaladas no painel deverão atender à especificação Power Sum Next dos procedimentos de teste da TIA/EIA 568-A. O sistema de terminação do cabo UTP deverá ser preferencialmente do tipo IDC (Insulation Displacement Contact), sendo aceitos outros tipos de terminação que mantenham os pares destrançados no limite máximo de 13 mm.

# Cabo UTP – Categoria 6

Cabo de par-trançado com 4 pares, constituído por fios sólidos bitola de 24 AWG e impedância nominal de 100 ohms. A especificação mínima de desempenho para esse cabo deverá ser compatível com a TIA/EIA 568-A Categoria 6 (enhanced). Conforme exposto, o comprimento máximo permitido para cabos UTP é de 90 metros. Adotamos como padrão a capa externa do cabo na cor vermelha.

# Ponto de Telecomunicação (PTR)

Também conhecido por tomada de estação, trata-se de um subsistema composto por um espelho com previsão para instalação de, no mínimo, duas tomadas RJ45/8 vias fêmea e já possuindo incorporado no mínimo, duas tomada RJ45; a(s) tomada(s) deverão atender às especificações Power Sum Next dos procedimentos de teste da TIA/EIA 568-A Categoria 6. A montagem dos pinos deverá obedecer à codificação de pinagem T568-A e T-568B. A montagem do espelho e demais componentes deverá ser acessível pela Área de Trabalho. O espelho deverá possuir previsão para instalação de etiqueta de identificação.

# Cabo de Estação

Consiste de um cordão de cabo com características elétricas idênticas ao cabo UTP categoria 6, composto de fios ultra flexíveis (fios retorcidos) com plugs RJ45 nas extremidades, projetado para interligar a estação até a tomada na Área de Trabalho. A montagem dos pinos deve obedecer à codificação T568-A.

Os componentes (cabo e plugs) devem atender à especificação Power Sum Next. Pela norma TIA/EIA 568-A, a distância máxima prevista para um cabo de estação é de 3 metros.

Como nos cabos de manobra, foi adotado um esquema de cores na capa externa prevendo uma diferenciação visual entre o cabo UTP de fio sólido e o de fios retorcidos. Assim, neste documento, para o cabo de estação recomenda-se utilizar o comprimento de 3 metros e a cor cinza ou branco para a capa externa.

# Área de Trabalho (ATR)

A Área de Trabalho para as redes locais é onde se localizam as estações de trabalho, os aparelhos telefônicos e qualquer outro dispositivo de telecomunicações operado pelo usuário. Para efeito de dimensionamento, deverão ser instalados os pontos conforme descrito no anexo.

# Racks

Nos Armários de Telecomunicação, os componentes ativos e passivos de uma rede local serão montados em uma estrutura adequada, de forma a propiciar uma boa capacidade de gerenciamento da rede física, reduzindo sensivelmente os custos de expansão e alterações.

A empresa contratada deverá providenciar a instalação do equipamento em local definido (demonstrado in loco).

As características técnicas do cabeamento UTP estão descritas no Anexo B deste documento.

# Garantia e Manutenção: (Cabeamento Estruturado)

A garantia deverá ser prestada por 02(dois) anos para toda solução ofertada sem qualquer ônus.

# Normas a serem obrigatoriamente obedecidas

Método de acesso CSMA/CD, rede local IEEE 802.3 (ethernet) e suas variações de alta velocidade;

Topologia da rede física em estrela hierárquica com um nível;

Rede física com estruturação TIA/EIA 568-A em par-trançado, 4 pares 100 ohms;

Utilização de painéis de conexão, cabos, tomadas RJ45 e outros componentes de cabeamento compatíveis com TIA/EIA 568-A Cat. 6 Power Sum NEXT,

Codificação de pinagem em conformidade com T568-A;

Infra-estrutura exclusiva para encaminhamento e proteção de cabos;

Utilização de racks para a instalação dos componentes;

Testes de certificação e desempenho da rede física obrigatórios;

Documentação da rede lógica e física (as-Built) obrigatório;

Projeto lógico e físico levando em conta flexibilidade de crescimento e de alterações, utilizando-se para dimensionamento a regra básica de 2 pontos por 10 m2 de Área de Trabalho;

Utilização de equipamentos empilháveis e gerenciáveis.

# Dentre os materiais e serviços obrigatórios, destacamos:

- Cabos UTP categoria 6;

- Acessórios (painéis, cabos de manobra, tomadas, etc.) Categoria 6 Power sumnext;

- Montagem em racks;

- Encaminhamento de cabos através de tubulações metálicas;

- Perfuração de placas de piso elevados, em locais a serem definidos;

Harmonizar as instalações antigas em cabo de par-trançado com as novas através de teste de certificação. Caso a parcela da rede que esteja nessa situação passe nas novas especificações de teste (vide item específico) os mesmo podem ser montados junto ao painel de conexão das novas instalações, caso contrário, manter em painel separado com uma identificação de desempenho máximo.

# Instalação de racks:

# Práticas gerais:

O encaminhamento dos cabos até os gabinetes, através de eletrocalhas, deverá obrigatoriamente ser terminado por uma flange. Essas flanges serão utilizadas sempre que uma eletrocalha convergir ao gabinete de qualquer direção (de cima, de baixo, da esquerda ou direita).

# Instalação em parede (todos os tipos):

É proibida a utilização da infra-estrutura de encaminhamento de cabo para a passagem de cabos de energia elétrica. Outros cabos de sinal (som, alarmes, sinalização, etc.) devem ser previamente submetidos aos Analistas e Engenheiros Responsáveis para aprovação, sendo necessário fornecer as especificações técnicas (tensões, correntes, interfaces, meio físico, nível de radiação eletromagnética, etc.) do sistema a ser implantado.

# Observações para o encaminhamento dos cabos:

Devem ser deixadas sobras de cabos após a montagem das tomadas, para futuras intervenções de manutenção ou reposicionamento. Essas sobras devem estar dentro do cálculo de distância máxima do meio físico instalado.

Nos pontos de telecomunicações (tomadas das salas) 30 cm para cabos UTP e 1 (um) metro para cabos ópticos.

Nos armários de telecomunicações: 3 metros para ambos os cabos.

Os cabos não devem ser apertados. No caso de utilização de cintas plásticas ou barbantes parafinados para o enfaixamento dos cabos, não deve haver compressão excessiva que deforme a capa externa ou tranças internas.

Pregos ou grampos não devem ser utilizados para fixação. Para a montagem e acabamento do conjunto deverá ser utilizado faixas ou fitas com velcros.

# Terminação dos painéis e pontos de telecomunicações:

Para o cabos de par-trançado, o padrão de codificação de cores dos pares e os pinos dos conectores RJ-45 8 vias adotado será o T568A conforme indica a tabela 2.

| Pino do conector RJ-45 | Cor da capa do fio | Par da T568A |
| --- | --- | --- |
| 1 | Branco/verde | 3 |
| 2 | Verde | 3 |
| 3 | Branco/laranja | 2 |
| 4 | Azul | 1 |
| 5 | Branco/azul | 1 |
| 6 | Laranja | 2 |
| 7 | Branco/marrom | 4 |
| 8 | Marrom | 4 |

Tabela 2 Codificação de pares conforme T568A

# Certificação do Cabeamento

Após a terminação dos cabos (conectorização), o meio de transmissão deverá ser certificado, isto é, será emitido um relatório contendo uma seqüência padronizada de testes que garanta o desempenho do sistema para transmissão em determinadas velocidades.

O conjunto de testes necessários para a certificação do cabeamento e seus acessórios (painéis, tomadas, cordões, etc.) será feito por equipamentos de testes específicos (handheld certification tools, cable tests ou cable analizer) para determinar as características elétricas do meio físico, os parâmetros coletados são processados e permitem aferir a qualidade da instalação e o desempenho assegurado, mantendo um registro da situação inicial do meio de transmissão.

# Cabos UTP:

A certificação do cabeamento UTP da rede local deverá estar em conformidade com os requisitos da TIA/EIA TSB-67 (Transmisson Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling). Para isso, o equipamento de teste e a metodologia utilizada deverão estar em conformidade com os requisitos desta norma e operar com precisão de medida nível II.

O equipamento de teste deverá obrigatoriamente operar com a última versão do sistema operacional do fabricante para aquele modelo/versão.

Os parâmetros a serem medidos para classificação do cabeamento são os seguintes:

- Comprimento do cabeamento, por meio de técnica de TDR (reflexão de onda);

- Resistência e capacitância;

- Skew;

- Atraso de propagação (Propagation Delay);

- Atenuação Power Sum;

- Power Sum Next;

- Relação Atenuação/Diafonia Power Sum (PSACR);

- PS ELFEXT

- Perda de retorno (Return Loss);

- Mapeamento dos fios (Wire Map);

- Impedância;

- Desempenho da ligação básica nível II (Basic Link Performance – Level II);

- Desempenho do canal – nível II (Channel Performance - Level II).

A medição deverá obrigatoriamente ser executada com equipamento de certificação que possua injetor bidirecional (two-way injector) onde os testes são executados do ponto de teste para o injetor e do injetor para o ponto de teste, sem intervenção do operador. A configuração do testador deverá conter os seguintes parâmetros:

- Ligação básica (basic link);

- Padrões TIA/EIA 568-A categoria 6;

- NVP (Nominal Velocity of Propagation) do cabo instalado;

- ACR derived.

Caso não se conheça o valor do NVP, deve-se inicialmente executar um teste para determinar o seu valor, pois vários parâmetros são dependentes do valor correto do NVP.

Toda a rede será considerada certificada quando obrigatoriamente TODOS os pontos daquela rede forem certificados de acordo com a metodologia acima descrita.

# Apresentação dos relatórios de Certificação do Cabeamento Estruturado:

Os certificados deverão ser apresentados individualmente em relatório impresso em formato A4 e em Compact Disc (CD).

A identificação constante no relatório do segmento testado (circuit ID) deverá ser igual àquela impressa na tomada da parede, devendo constar, além dos valores medidos dos diversos parâmetros, os limites admissíveis, o tipo do cabo, NVP, a data e o nome do técnico que conduziu os testes.

# Identificação dos componentes de uma rede local

A identificação dos componentes da rede local é obrigatória para os componentes passivos e ativos. A seguir, é descrito o padrão de identificação obrigatório, em concordância com a norma TIA/EIA 606. Esta identificação é válida para qualquer componente do sistema, independente do meio físico.

A identificação sempre conterá no máximo nove caracteres alfa-numéricos. Esses nove caracteres são divididos em subgrupos que variam de acordo com as funções propostas.

As etiquetas de identificação a serem instaladas junto aos componentes deverão ser legíveis (executadas em impressora), duradouras (não descolar ou desprender facilmente) e práticas (facilitar a manutenção).

# Identificação dos Racks de telecomunicações:

Cada rack de telecomunicações deverá ser identificado por um subgrupo de três caracteres que indicam a localidade, onde os dois primeiros caracteres informam o nível topográfico (ou andar) e o terceiro (uma letra), um determinado armário naquele andar.

Exemplo: 01B-XX-XX = Rack de Telecomunicações "B" do 1º andar.

Exemplo: 00B-XX-XX = Rack de Telecomunicações "B" do térreo.

Exemplo: 1SB-XX-XX = Rack de Telecomunicações "B" do 1º subsolo.

# Identificação de painel de conexão em Rack de telecomunicações:

Em cada andar, haverá no mínimo um rack de telecomunicações com no mínimo um painel de conexão com 48 posições (número de portas de referência). A identificação desse painel será composta por dois dígitos numéricos que o localizam no sentido de cima para baixo no rack.

Exemplo: 01B-02-XX = segundo painel de conexão do Rack de Telecomunicações "B” do 1º andar.

# Identificação do Ponto de Telecomunicações (tomada RJ45 na Área de Trabalho):

Um ponto de telecomunicação em uma Área de Trabalho sempre é terminado em um painel de conexão instalado em um Rack de Telecomunicações. Esse painel, independente do número de tomadas RJ45 existente (24, 48 ou 72), será sempre referendado como agrupamento de 48 conectores RJ45. Assim, a identificação do ponto será correspondente à posição do cabo UTP em uma das quarenta e oito posições existentes em um painel.

Exemplo: PT XX (A) XXX XXX – PT 01 (A) 012

Ponto N. 12 do Rack de Telecomunicações "A" do 1º andar.

Dessa forma, no espelho da caixa de superfície na Área de Trabalho, junto à tomada RJ45 correspondente, deverá ser instalada a etiqueta com a identificação do ponto como sendo PT 01(A) 012.

# Identificação do Ponto de Telecomunicações em painel de conexão:

O painel de conexão no rack deverá possuir identificação nas tomadas RJ45 de forma a garantir a identificação do outro extremo do cabo UTP.

Existem duas situações possíveis: cabos pertencentes ao sistema de cabeamento tronco ou cabos do sistema horizontal.

Para cabos pertencentes ao cabeamento tronco, terminados em outro painel de conexão, é obrigatória a identificação, que será semelhante à utilizada no caso de um ponto de telecomunicação ou seja, localização do armário, painel e posição da tomada.

Exemplo: 00A-05-01 = posição número 01 do painel de conexão número cinco no Rack de Telecomunicações "A" do pavimento térreo.

Para cabos pertencentes ao sistema de cabeamento horizontal, isto é, oriundos de Áreas de Trabalho, a identificação recomendada é a utilização da identificação das áreas. Com isso, a identificação na tomada RJ45 do painel será composta por um código de nove caracteres alfanuméricos, dividido em três partes:

Os dois primeiros caracteres alfanuméricos indicam o andar onde o setor está localizado.

Os próximos seis caracteres alfanuméricos indicam o setor onde está o espelho com a(s) tomada(s) RJ45.

Os próximos dois caracteres, indicam o espelho;

Os dois últimos caracteres, indicam a posição da tomada RJ45 no espelho.

Exemplo: 00-SST-05-1 = primeira posição da tomada RJ45 do espelho 05 no setor de suporte técnico = SST.

Observações:

1. Os itens serão separados por hífen “-”.

2. Em um espelho com mais de uma tomada RJ45 deve-se padronizar a identificação das tomadas RJ45. Para isso, dever-se considerar a primeira tomada como sendo a posição superior esquerda e na seqüência, executar um movimento da esquerda para direita e de cima para baixo para a numeração seqüencial das demais.

3. Se houver mais de uma caixa de superfície (ou espelho) instalada na mesma área deve-se identificá-la no canto esquerdo superior com o número seqüencial apropriado, no exemplo, 05.

# Cabos de manobra

Os cabos de manobra utilizados junto aos painéis de conexão devem ter uma identificação numérica seqüencial nas duas pontas para facilitar a identificação das extremidades, visto que após a montagem nos organizadores de cabos verticais e horizontais, qualquer movimentação dos cabos em procedimentos de manutenção ou reconfiguração poderá demandar tempo para a identificação das duas pontas.

Essa identificação deverá ser implantada através de fitas adesivas especiais que são enroladas na capa externa do cabo, ou por identificação plástica do tipo anilha colada à capa externa.

# Cabos em geral:

Para o diversos tipo de cabo, o sistema de identificação deverá utilizar um dos seguintes mecanismo de gravação:

Marcadores plásticos tipo Helaclip, Ovalgrip, Helaflex da Hellermann;

Gravação por meio de canetas;

Etiquetas adesivas especiais para cabeamento.

A codificação para cabeamento obedece à regra de identificar a origem e o destino.

A indicação do andar não deve ser omitida para cabeamentos horizontais.

Exemplos:

Rack/Setor: 01B-02-23 / 00-SST-05-1 (Origem: andar, rack, painel, tomada / Destino: andar, setor, espelho, tomada RJ45).

Rack/Rack: 01B-02-23 / 00A-01-02 (Origem: andar, rack, painel, tomada / Destino: andar, rack, painel, tomada).

# Documentação da Instalação

É obrigatório documentar todos pontos de rede. Esta documentação será necessária para a manutenção, expansões ou reformas. A apresentação das mesmas deve ser em um caderno no formato A4 e em mídia, de preferência em CD. Nesse documento deve constar:

Descrição funcional da rede lógica.

Documentação da instalação física da rede (as-Built).

Termo de garantia.

# Documentação da instalação física da rede (as-Built)

A documentação da rede física deverá constar de:

Lista de equipamentos e materiais de rede empregados, com código do fabricante;

Planta baixa de infra-estrutura, indicando as dimensões da tubulação;

Planta baixa com o encaminhamento dos cabos, indicando o número de cabos UTP e/ou fibra por segmento da tubulação;

Relatório dos testes de certificação de todos os pontos instalados;

Relatório de testes dos segmentos de fibra óptica;

Lay-out dos Racks de Telecomunicações;

Mapa de interconexão dos componentes ativos e passivos, isto é, lista de todos as tomadas RJ45 de cada painel de conexão e das portas dos equipamentos;

Código de fabricante ou diagrama de pinagem para cabos ou dispositivos especiais (exemplo cabo em “Y “).

# Descrição funcional da Rede Lógica

Deverá ser fornecido pelo executor da rede um documento contendo:

Descrição da rede indicando os padrões técnicos adotados, número total de pontos de telecomunicações instalados e número de pontos ativos;

Diagrama esquemático da rede com símbolos gráficos dos componentes ativos, sua interligação e interoperabilidade, a partir do ponto de entrada, até as estações nas Áreas de Trabalho. O esquema gráfico poderá ser fornecido no padrão AUTOCAD ou VISIO, em formatos gráficos compatíveis com o Microsoft Windows 2000, no diagrama esquemático devem ser identificadas as salas em que se encontram instalados os componentes ativos da rede;

# Requisitos Técnicos mínimos pra um prestador de serviço de instalação de rede local:

Este descritivo tem como objetivo servir como referência para a escolha e contratação de empresas prestadoras de serviços de instalação de redes locais. A empresa deverá possuir as seguintes qualificações técnicas:

1. Possuir, no mínimo, um engenheiro com registro no CREA responsável pelo projeto e pela obra;

2. Obrigatoriamente a empresa deverá ser um instalador certificado em um dos seguintes sistemas de cabeamento estruturado:

- Systimax (AT&T/Lucent Technologies);

- OASIS da Alcatel (Alcatel / Panduit ou Alcatel / Ortronics);

- Symphony (Krone & Belden);

- MilienniuM (BICC Brand Rex);

- Nordx/CDT;

- Furukawa.

3. Obrigatoriamente a empresa deverá possuir ferramenta de certificação para cabos UTP de um dos seguintes fabricantes:

- Fluke;

- Microtest;

- Wavetek;

- Scope;

- Datacom Technologies.

4. Fornecer referências de instalações semelhantes com documentação pertinente (as-Built);

5. Obrigações do empreiteiro:

Executar o serviço de acordo com as normas técnicas aplicáveis e dentro do estabelecido no projeto executivo;

Recompor o padrão de acabamento existente em toda as suas características nos locais de instalação, particularmente no caso das cores de parede, deve-se procurar a cor que mais se aproxime daquela predominante;

Fornecer todo o material necessário à instalação, conforme descrito no projeto executivo, não sendo aceitos materiais ou produtos usados, reciclados, recondicionados;

Reconstituir quaisquer avarias nas dependências da edificação decorrentes dos serviços por ela executados ou contratados;

Sinalização da obra e medidas de proteção coletiva;

Limpeza do canteiro e das áreas afetadas;

Fornecimento do ferramental necessário à execução dos serviços propostos;

Fornecimento aos seus funcionários de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamento de Proteção Coletivo);

Fornecimento aos seus funcionários de vestuário adequado, alimentação, transporte e eventualmente, alojamento;

Os profissionais empregados nos serviços deverão possuir identificação funcional individualizada para controle de acesso interno das instalações.

Na ocasião do contrato, a empresa deverá apresentar a proposta técnica – comercial com as seguintes informações:

Nome e número de registro no CREA do responsável técnico pelo projeto e condução do serviço;

Cópia do certificado de integrador homologado;

Discriminar a quantidade e função de cada técnico alocado para o serviço;

Fornecer a relação de materiais, discriminando as quantidades, marca e modelo de produtos a serem instalados;

Equipamentos de teste (fabricante/modelo) a serem empregados no serviço;

Explicitar de quem será a garantia após a conclusão da obra, e se a mesma é extensiva ao desempenho pelo tempo estipulado.

# TUBULAÇÃO DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV):

# DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

A infra-estrutura para a instalação de CFTV e alarme será composta de eletrocalhas, perfilados, acessórios, eletrodutos e conduletes instalados dentro do forro ou aparentes. A derivação para as câmeras serão feitas através de eletrodutos de Ø1”.

Localização dos equipamentos:

_ Central de gravação de imagens: Rack CFTV;

_ Telas de observação e controle do CFTV serão localizadas na recepção;

O tipo de cabo utilizada para CFTV será UTP categoria 6.

Para especificação dos equipamentos de CFTV, vide lista de materiais.

(Contratar empresa especializada em CFTV e segurança, para a instalação do sistema);

Figura 12 Câmera POE Intelbras

Figura 13 Switch gerenciável POE Intelbras

# SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO (SDAI):

# Objetivo do sistema:

O sistema de alarme de incêndio, tem como objetivo permitir a rápida intervenção de brigadas de incêndio em casos e princípios de incêndios detectados através de:

Acionadores manuais de alarme, todos distribuídos pela planta conforme norma NBR 17240.

# Normas atendidas:

O Projeto do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio foi desenvolvido conforme a norma Brasileira NBR 17240 e a norma NFPA-12 vol. 72.

# Descritivo do sistema previsto no projeto:

O Projeto contempla:

Acionador manual do tipo aperte o vidro IP-20 e sinalizadores áudio visuais IP-20 distribuída pelas áreas, conforme norma NBR 17240.

Sistema Endereçável com cabeamento de quatro vias, com cabo de interligação para todos os dispositivos periféricos de cada laço endereçável.

Central digital endereçável na portaria, pronto para receber até 64 módulos de laço. Cada módulo de laço administra até 125 pontos (detectores, acionadores e áudio visuais), totalizando até 8.000 pontos.

O projeto, tem como referência equipamentos de tecnologia digital, possibilitando pós venda extremamente amigável e ampliações do sistema sem as limitações de importações específicas. Fabricante Referência: Tecnohold (www.suletron.com.br)

# DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

# PAINEL ENDEREÇÁVEL SIGMA 485-E –V5A(CÒDIGO: T1-0889):

O Painel de Detecção, Alarme e Gerenciamento de Combate Automático a Incêndios modelo “SIGMA 485-E”.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Grande facilidade de operação devida “IHM” realizado através de display de cristal liquido com “backlight” incorporado.

- Software de Interface Gráfica multi plantas via PC (opcional).

- Módulos de laços endereçáveis com comunicação entre Painel e dispositivos (detectores automáticos, acionadores manuais) e periféricos (sirenes e interfaces), via padrão RS-485 (industrial), proporcionando alta imunidade a ruídos, e longa distância entre o Painel, os dispositivos e os periféricos.

- Capacidade para até 64 módulos de laços endereçáveis (descentralizados) programados e visualizados via Painel Principal.

- Capacidade de até 4 dos 64 laços possíveis no próprio gabinete do Painel principal.

- Capacidade de supervisão de até 90 endereços por laço endereçável.

- Endereçamento de dispositivos e periféricos diretamente do teclado do painel.

- Capacidade de supervisão de até 64 setores (compartilháveis) de alarme.

- Fácil identificação, em visor de cristal líquido, do(s) dispositivo(s) atuado(s) em qualquer um dos laços endereçáveis. Indicação de alarme no painel frontal com mensagem (definida pelo usuário), com até 26 caracteres.

- Memória não volátil (E2PROM) para armazenamento dos últimos 3000 (três mil) eventos.

- Eventos de alarme e/ou falhas, personalizados, associados à data e hora, sendo:

- Painel desligado.

- Painel ligado.

- Falta de AC.

- Retorno de AC

- Falha de comunicação com dispositivo.

- Curto circuito no laço.

- Fuga a terra na alimentação (-).

- Fuga a terra na alimentação (+).

- Detector removido do laço.

- alarme de fogo (pré-alarme) em lógica de laços cruzados..

- alarme de fogo (confirmação de alarme) em lógica de laços cruzados.

- Utilização de microcontrolador com tecnologia de última geração, aliado à inteligente software de controle.

- Acesso a parâmetros de programação, protegido, através de 5 níveis de senhas, associadas a usurários, sendo a senha 1, máster.

- Acesso ao interior do painel, protegido por chave com segredo.

- Laços endereçáveis ligados em “Classe A” ou “Classe B”..

- Módulos de interface com dispositivos convencionais (acionadores manuais e detectores) de mercado, ligados em “Classe A” ou “Classe B”.

- Módulos de saídas à relé tipo contato seco, programáveis para três níveis distintos de eventos (pré-alarme, alarme e falha geral).

- Módulos de saída para disparo de agente extintor (FM200, CO2, etc.).

- Módulos de bloqueio do agente extintor.

- Possibilidade de utilização de dispositivos eletropirotécnicos ou eletroválvulas (selecionáveis através de jumpers).

- Supervisão dos dispositivos de disparo do agente extintor.

- Módulos Carregadores /Flutuadores de baterias e fontes chaveadas de alimentação do sistema são endereçáveis (uma no gabinete do painel principal e quantas outras forem necessárias, estrategicamente descentralizadas pela planta).

- Baterias de backup seladas, (não inclusas no gabinete).

- Verificação de “carga baixa” ou baterias desconectadas.

- Proteções contra sobretensão e descargas atmosféricas. em todos os módulos endereçáveis.

- Grande imunidade a ruídos de linha e indução eletromagnética.

- Protocolo de comunicação tratado de forma a minimizar alarmes falsos e falhas aleatórias a níveis próximos de zero.

- Indicação visual de todas as funções através de display e led’s.

- Indicação sonora através de buzzer interno.

- Modo teste / manutenção:

- Ponto a ponto.

- Geral, ambos com total inibição de sinalização sonora (evitar pânico).

- Gabinete em chapa de aço com acabamento epóxi.

- Porta frontal do painel com fecho tipo Yale.

- Gabinete com proteção IP-55.

- Dimensões: 300x400x120 mm. (para gabinete com um laço endereçável).

- Peso: 09Kg.

- NOTA: Recomenda a instalação de protetores de surtos (40KA) na entrada AC do painel. Motivo: Evitar danos ao painel causados por descargas via rede da concessionária, fato bastante comum.

# MÓDULO DE LOOP ENDEREÇÁVEL SIGMA 485-E – 125 ENDEREÇOS (    (CÓDIGO: T1-0984)

O módulo de loop para painel endereçável Sigma 485-E, disponibiliza 125 endereços. Pode ser incorporado ao gabinete do painel principal (máximo de 4 módulos), ou inserido em gabinete exclusivo (máximo de 64 módulos são aceitos pelo painel principal). Podem ser descentralizados na planta a ser protegida. Por exemplo, em um prédio vertical de 20 andares, poderão ser instalados 1 ou mais módulos em cada andar do prédio, interligados em rede RS-485 ao painel principal. Todos os dispositivos e periféricos conectados em 1 módulo, comunicam-se via RS-485.

Todos os módulos são configurados via teclado do painel principal.

Todos os dispositivos e periféricos conectados aos módulos, são configurados via teclado do painel principal.

Todos os eventos nos módulos são visualizados e armazenados no painel principal.

# MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO DE 1 (UM) DETECTOR PONTUAL CONVENCIONAL (CÓDIGO: T1-0027)

O Módulo de endereçamento de detector é uma placa eletrônica que endereça um detector, seja de fumaça, térmico ou termovelocimétrico.

Características Técnicas

- Tensão nominal.................................24VCC

- Tensão de funcionamento.................18 a 32 VCC

- Corrente em supervisão....................4mA

- Endereçamento.................................IHM do painel

- Indicador de supervisão....................”Led” verde

- Comunicação.................................... RS-485

- Montagem.........................................Na base do detector

- Peso.................................................30g

# DETECTOR PONTUAL CONVENCIONAL TERMOVELOCIMÉTRICO e TERMICO C/ BASE (CÓDIGO: T3-0036)

Os detectores termovelocimétricos e termico são aplicados onde há a necessidade de sinalizar o aumento e/ou a variação brusca de temperatura ambiente. Este detector opera através da diferença de temperatura entre dois sensores semicondutores:

Um que entra em alarme quando a temperatura ambiente atinge 57ºC, ou uma  taxa de variação de tempo para alta para atingir este valor.

Outro, dotado eletronicamente de dispositivo que acompanha o aumento da temperatura em relação ao tempo decorrido.

Características técnicas

- Princípio de operação.............................Térmico e Termovelocimétrico

- Tensão de operação.................... ..........16 / 32 VDC

- Indicação de alarme............................... Led Vermelho.

- Temperatura de operação......................	Zero a 68ºC

- Corrente de repouso 24V.......................	60/100A

- Corrente de alarme................................ 10 a 100mA

- Tempo de partida................................... ~ 2 segundos.

- Aprovação.............................................. CE (Europa)

- Área de ação...........................................Até 32 m²

- Peso........................................................~100g

- Material da carcaça................................	PP branco.

# DETECTOR PONTUAL CONVENCIONAL ÓPTICO DE FUMAÇA C/ BASE (CÓDIGO: T3-0022)

Os detectores ópticos de fumaça, são aplicados em áreas de risco onde há necessidade de rápida atuação, a fim de detectar produtos de combustão.

Opera através de um diodo emissor de luz infravermelho e um fotodiodo de captação de luz, ordenados de forma que, em condições normais, a luz proveniente do LED não alcanças o fotodiodo. Quando entra fumaça na câmara de luz, a luz emitida pelo LED é dispersa pelas partículas de fumaça e é recebida pelo fotodiodo (Refração de luz).

O sinal elétrico produzido é comparado com o sinal de referência do Detector para sinalização de alarme.

Design de baixo perfil.

Base de fácil conexão e instalação.

Design próprio para suportar correntes de ar de baixa intensidade, tais como, Shopping Centeres, Armazéns, Salas de Controle, Cabines de projeção de cinemas, etc.

Características técnicas

- Princípio de operação............................ Óptico

- Tensão de operação...............................16 / 32 VDC

- Indicação de alarme................................Led Vermelho.

- Temperatura de operação......................	Zero a 57ºC

- Corrente de repouso 24V........................60/100A

- Corrente de alarme................................ 10 a 100mA

- Tempo de partida................................... ~ 2 segundos.

- Aprovação.............................................. CE (Europa)

- Úmida relativa não condensada............... 95%

- Área de ação...........................................Até 81m2

- Material da carcaça...................................PPbranco.

# INDICADOR ÁUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL (LAB) (T1-0958)

Periférico endereçável utilizado para executar indicação sonora e visual em sistemas de alarme de incêndio. Possui um circuito eletrônico que possibilita 30 flashs por minuto em 10 LED´s de alta potência e dois tipos diferenciados de sinalização acústica. Fabricado em ABS, trabalha com princípio piezoelétrico.

Características técnicas

- Tensão Nominal...................................24VCC

- Tensão de Funcionamento..................18 a 32VCC

- Corrente em Supervisão  ................... 4 mA (Avg)

- Corrente em Alarme. ......................... 45mA

- Comunicação..................................... RS-485

- Dimensões...........................................105x105 mm

- Pressão sonora................................... 105 dB a 1 metro

- Intensidade luminosa..........................~30 candelas (pico do flash).

- Grau de proteção................................ IP55

- Peso.....................................................245 g

# INDICADOR ÁUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL (LAB) – IP 55

Periférico endereçável utilizado para executar indicação sonora e visual em sistemas de alarme de incêndio. Possui um circuito eletrônico que possibilita 30 flashs por minuto em 10 LED´s de alta potência e dois tipos diferenciados de sinalização acústica. Fabricado em ABS, trabalha com princípio piezoelétrico.

Características técnicas

- Tensão Nominal...................................24VCC

- Tensão de Funcionamento..................18 a 32VCC

- Corrente em Supervisão  ................... 4 mA (Avg)

- Corrente em Alarme. ......................... 45mA

- Comunicação..................................... RS-485

- Dimensões...........................................105x105 mm

- Pressão sonora................................... 105 dB a 1 metro

- Intensidade luminosa..........................~30 candelas (pico do flash).

- Grau de proteção................................ IP55

- Peso.....................................................245 g

# ACIONADOR MANUAL Endereçável TIPO ABRA A TAMPA E APERTE O BOTÃO – IP55

Aplicável em sistemas endereçável.

Dispositivo de atuação manual, tipo abra a tampa e aperte o botão (aperte), em Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndios.

Desenhado para instalações do tipo "ao tempo - IP 55.

Possui proteção contra descargas atmosféricas e sobre-tensões na linha de comunicação.

Possui, proteções contra inversão de polaridade.

Características:

- Baixo custo;

- Alta confiabilidade;

- Dois anos de garantia;

- Grau de proteção IP-55;

Características técnicas

- Tensão nominal.................................24VCC

- Tensão de funcionamento.................18 a 32 VCC

- Corrente em supervisão....................4mA

- Corrente em alarme..........................25mA

- Indicador de supervisão...................."Led" verde

- Indicador de alarme.........................."Led" vermelho

- Dimensões........................................82mmx173mmx110mm

- Montagem.........................................Sobrepor

- Peso..................................................300g

# ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO APERTE O VIDRO – IP20 (CODIGO T1 0928)

Aplicável em sistemas endereçáveis Tecnohold Sigma-485-E.

Dispositivo de atuação manual, tipo aperte o vidro, em Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndios.

Desenhado para instalações do tipo “in door", em ambientes não classificados.

Possui atuador para testes, sem a necessidade de se desmontar o dispositivo.

Possui indicador de supervisão através de “led” verde.

Possui indicador de “dispositivo atuado”, através de “led” vermelho, o qual é ativado pelo painel de alarme.

Possui proteção contra descargas atmosféricas e sobre-tensões na linha de comunicação.

Possui, proteções contra inversão de polaridade.

Comunicação realizada em padrão RS-485 (Industrial).

Características técnicas

- Tensão nominal.................................24VCC

- Tensão de funcionamento.................18 a 32 VCC

- Corrente em supervisão....................4mA

- Corrente em alarme..........................25mA

- Indicador de supervisão....................”Led” verde

- Indicador de alarme..........................”Led” vermelho

- Espessura do vidro...........................2mm

- Dimensões........................................97mmx85mmx44mm

- Montagem.........................................Sobrepor

- Comunicação....................................RS - 485

- Peso..................................................245g

# MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE RELÉS (COMANDO) CÓDIGO: T1-0720

A interface de relés é utilizada para aumentar o número de saídas de comando disponíveis no Painel de Incêndio, sendo usualmente aplicada para desligamento de cargas como ar-condicionado, acionamento de sistemas alternativos de alarme, disjuntores, etc.

A interface de relés foi desenvolvida para controlar dispositivos externos ao sistema, ou sinalizar, para outros equipamentos, alguma ocorrência interna do sistema de incêndio.

É disponível um contato seco reversível por relé, o qual proporciona isolamento galvânico entre o equipamento a ser ligado e o sistema de incêndio. O periférico opera com 12, 24 ou 48Vcc de acordo com o relé escolhido.

Características Técnicas:

- 3 relés com contatos reversíveis

- Tensão de operação..........................24VCC

- Indicação de acionamento.................Led vermelho

- Capacidade de contato.......................10A –120VAC (carga resistiva)

- Consumo de corrente por relé............       20mA @ 24V

- Caixa..................................................mat. ABS

- Dimensões.........................................97x85x44 mm

# FEICHO ELETROIMÃ

Os eletroímãs com tecnologia nacional, tem a função:

Manter portas permanentemente abertas por processo eletromagnético.

Fechar portas automaticamente em caso de risco de fogo ou seja, porta corta fogo, janelas, tampas em indústrias ou em estabelecimento comerciais, onde haja grande circulação de pessoas, como hospitais, teatros, cinemas, aeroportos, hotéis, supermercados e shoppings centers.

O eletroímã ao ser energizado retém o dispositivo de segurança por meio de força eletromagnética, conforme o caso, a corrente eletromagnética pode ser interrompida por comando centralizado de disparos de alarme de incêndio.

Os eletroímãs foram especialmente desenvolvidos segundo a norma “DIN” podendo ser fixado em portas, paredes, tetos, etc. Consome pouca energia podendo ser ligados a baterias de 24 Vcc (supervisionadas da central de alarme de incêndio).

Figura 14 Curva de Atuação

(Está descrição baseou-se nos equipamentos da marca TECNOHOLD, caso altere-se a marca consultar o fabricante para nova especificação dos equipamentos)

# CHAMADA DE ENFERMAGEM

# DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO SISTEMA STANDARD MARCA SINCRON:

O Sistema Standard foi configurado para possibilitar sinalização do paciente no Posto de Enfermagem, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT – NBR – 5410 e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – RDC – 50.

Sua configuração está preparada para efetuar a chamada entre Quarto/Leito e o Posto de Enfermagem, permitindo até 04 níveis de Chamadas, tais como:

# CHAMADA DE LEITO:

Quando a pêra for acionada, enviará sinal para o sinaleiro de porta que piscará em vermelho e para a Central do Posto de Enfermagem indicando o quarto/leito, juntamente com um sinal sonoro. O atendente ao chegar ao leito indica a presença, ocorrendo isso a luz do sinaleiro permanecerá acesa em vermelho, porém sem piscar, indicando que o paciente está sendo atendido.

O cancelamento somente poderá ser feito com a presença do profissional no local de origem da chamada.

# CHAMADA DE EMERGÊNCIA:

Durante o atendimento se ocorrer uma EMERGÊNCIA, o atendente aciona o sistema que enviará sinal para o sinaleiro de porta que piscará azul e vermelho e na Central soará um bip intermitente diferenciado.

# TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA:

Se durante um atendimento ao paciente ocorrer uma chamada de outro leito, a estação do leito em que o profissional estiver emitirá um sinal sonoro informando que há outro paciente necessitando de auxílio.

# CHAMADA DE BANHEIRO:

Ao acionar a chamada de banheiro, o sinaleiro de porta piscará em vermelho e enviará sinal sonoro diferenciado para a Central.

# CENTRAL POSTO ENFERMAGEM

O sistema Standard permite configuração com 3 centrais distintas. São elas:

Central Compacta: caixa de sobrepor em acrílico leitoso branco, com adesivo

frontal para 20 pontos de led´s. Dimensão: 120x120x55mm;

Central Plus: caixa de sobrepor em acrílico leitoso, com adesivo frontal para até 36 pontos de led´s e espaço para identificação do Hospital. Dimensão: 240x190x50mm;

- Central Digital: caixa em plástico de engenharia PS de alto impacto 4mm, com acrílico frontal vermelho para visualização dos quatro DISPLAYS 7 SEGMENTOS 70X48MM. Possui capacidade para até 20 pontos, funciona como um relógio quando em espera. Dimensão: 320x180x50mm.

# ESTAÇÃO DE CHAMADA

A estação de chamada é composta por espelho plástico PS nos tamanhos 4x2, 4x4 ou ainda embutidas em painéis de gases. Possui etiqueta em policarbonato com teclas em alto relevo e led´s indicativos.

# PÊRA DE ACIONAMENTO

A pêra de acionamento possui formato ergonômico, injetada em plástico ABS e desinfectável por imersão. Possui plug RJ11 evitando danos na estação e acompanha um suporte fixo na parede também injetado em plástico ABS. Tem led indicativo na cor verde, que ficará sempre aceso facilitando a localização.

# SINALEIRO DE PORTA

Composto por espelho plástico, nos tamanhos 4x2 ou 4x4, prisma em acrílico e led´s. O sinaleiro de porta trabalha em paralelo com a estação, possibilitando a sinalização do tipo de chamada ou atendimento que está ocorrendo em determinado instante naquele quarto. As cores indicativas do sinaleiro de porta são o vermelho e azul.

- Chamada de paciente: VERMELHO PISCANDO;

- Chamada de emergência: AZUL E VERMELHO PISCANDO;

- Chamada de banheiro: VERMELHO PISCANDO;

- Atendimento enfermagem: VERMELHO FIXO.

# ESTAÇÃO CHAMADA DE BANHEIRO:

Composta por espelho plástico de engenharia ABS., nos tamanhos 4x2 ou 4x4, com acionamento através de chave mecânica com cordel e LED.

# FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

# EFETUANDO UMA CHAMADA

Uma vez acionada a pêra, o led que estava aceso em verde, mudará para cor vermelha, dando ao paciente uma maior segurança de que a chamada realmente foi realizada. Neste mesmo instante o led da estação acenderá em vermelho, facilitando a sinalização por parte do corpo de enfermagem. O sinaleiro de porta piscará na cor vermelha e a central compacta ou plus acenderá o led correspondente ao quarto/leito que está chamando, juntamente com um bip sonoro.

Se a opção escolhida for a central digital indicará chamada e o número do quarto/leito correspondente, juntamente com um bip sonoro. Ao entrar no quarto a enfermeira deverá pressionar a tecla “A” na estação de chamada, indicando assim, a sua presença no local. Neste instante as luzes que até então piscavam, se fixam em cor vermelha e a central volta ao estado de espera.

# TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS

É muito importante que a enfermagem, indique sua presença, pois imaginando uma situação em que haja uma segunda chamada e não tenha ninguém no posto de enfermagem, o quarto em que a enfermeira se encontra no momento emitirá um efeito sonoro, avisando que há outro quarto solicitando atendimento.

# CHAMADA DE EMERGÊNCIA

A tecla “E” serve para efetuar uma chamada de emergência e será feita unicamente por parte da enfermagem. Para tal, o profissional deve pressionar a tecla “E”, porém este só será válido com a indicação da presença. Uma vez feita a chamada de emergência, as luzes do sinaleiro de porta começam a piscar em cor azul e vermelho, enquanto a central sinaliza um bip diferenciado com led piscante nas opções compacta e plus e a central digital indicará “EMERGÊNCIA”. O cancelamento das chamadas citadas acima será feito através do acionamento da tecla “D”.

# CHAMADA DE BANHEIRO

Esta chamada é feita quando o cordel da estação de banheiro for puxado. Neste instante o led desta estação acenderá em vermelho e o sinaleiro de porta começa a piscar em vermelho. Quando a enfermeira entrar no banheiro, retornará a chave ao seu estado inicial, cancelando a chamada.

Figura 15 ESQUEMA DE LIGAÇÃO

# SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS):

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O SPDA:

A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de proteção contra descargas atmosféricas projetado, segue alguns esclarecimento do mesmo:

A descarga elétrica atmosférica (raio), é um fenômeno da natureza   absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação as suas características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc), como em relação aos efeitos destruidores, decorrentes de sua incidência sobre as edificações.

Nada em termos práticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma descarga em determinada região. Não existe "atração" a longas distâncias, sendo os sistemas prioritariamente receptores. Assim sendo, as soluções internacionalmente aplicadas, buscam tão somente minimizar os efeitos destruidores, a partir da colocação de pontos preferenciais de captação e condução segura da descarga para terra.

A implantação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), é normalizada internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission), e em cada país por entidades próprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Inglaterra).Somente os projetos elaborados com base em disposições destas normas, podem assegurar uma instalação dita eficiente e confiável. Entretanto, esta eficiência nunca atingirá os 100%, estando, mesmo estas instalações, sujeitas à falhas de proteção. As mais comuns são a destruição de pequenos trechos do revestimento das fachadas, ou de quinas da edificação.

Considerações sobre a NR 10: Conforme os itens 10.2.3 e 10.2.4 da Norma Regulamentadora NR 10 do Ministério do Trabalho, as empresas acima de 75 kW de carga instalada, estão obrigadas a manter esquemas unifilares, atualizados, das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e documentos das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento elétrico

# SPDA ESTRUTURAL:

O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas ( SPDA ) tem como objetivo de proteger uma estrutura contra efeitos de uma descargas diretas ou indiretas.

Figura 16 Infográfico SPDA Estrutural

O Sistema de SPDA estrutural é composto por aterramento das fundações, Descidas através de RE-BAR e captação através de gaiola de Faraday feito através de barras chatas de alumínio.

# CAPTAÇÃO (Gaiola de Faraday) :

Tem a função de receber as descargas que incidam sobre o topo da edificação e distribuí-las pelas descidas. Deverão ser utilizados barras chatas de alumínio e terminais aéreos para fazer a captação das descargas atmosféricas conforme plantas

Deverão ser instalados terminais aéreos próprios para instalação com barra chata de alumínio.

Todas  as estruturas metálicas existentes nas coberturas nas da edificação deverão ser interligados ao ponto mais próximo do sistema de captação para equalização.

# PREPARAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO:

Ao ultrapassar a última laje, as RE-BARS deverão ser posicionadas de acordo com o tipo de captação a ser instalado. Caso os condutores tenham previsão de instalação na lateral da platibanda em terraços e coberturas com acesso de pessoas (captação por fora), os ATERRINSERT’S bem como as RE-BARS, deverão ser posicionadas horizontalmente (detalhe”8″). Caso os condutores externos de captação tenham sua instalação prevista por sobre a platibanda (captação por cima), as RE-BARS deverão ser conectadas aos ATERRINSERT’S que receberão os Terminais-aéreos posteriormente (detalhe “9″). O projeto do SPDA deverá detalhar o subsistema de captação, assim como a proteção e o aterramento de massas metálicas expostas (escadas, antenas, guarda-copos, placas solares, etc).

# IMPORTANTE:

Onde for instalado os mastros na cobertura, deverá ser feita impermeabilização na cobertura de barro. Contratar empresa especializada em impermeabilização para executar este serviço.

# DESCIDAS (Anexo D da NBR 5419):

D.2.1 Em cada pilar estrutural deverá ser instalado um condutor adicional (cabo de aço galvanizado, barra chata ou redonda de aço) paralelamente às barras estruturais e amarrado com arame nos cruzamentos com os estribos para assegurar a eqüipotencialização.

D.2.2 Nos locais onde haja deslocamento da posição dos pilares, ao mudar de laje, bem como quando houver redução da seção dos pilares, o condutor adicional deverá ser encaminhado de modo a garantir a continuidade elétrica.

D.2.3 Armaduras de aço dos pilares, lajes e vigas devem ter cerca de 50% de seus cruzamentos firmemente amarrados com arame recozido ou soldados. As barras horizontais das vigas externas devem ser soldadas, ou sobrepostas por no mínimo 20 vezes o seu diâmetro, firmemente amarradas com arame recozido, de forma a garantir a equalização de potenciais da estrutura.

# DESCIDA ATRAVÉS DE RE-BARS:

Na maioria dos casos, é também o método mais econômico, se comparado aos sistemas externos desde que instalados a partir das fundações.

As RE-BARS são de fácil identificação junto às demais ferragens, antes da concretagem, pois são galvanizadas a fogo, garantindo durabilidade e qualidade. Para se acessar eletricamente as barras, uma vez embutidas no concreto, utilizamos o ATERRINSERT®, Trata-se de um conector regulável, tipo inserto, que é introduzido juntamente com as RE-BARS no momento da concretagem e que serve tanto como ponto de equalização de potenciais, como ponto de conexão para terminais-aéreos do subsistema de captação.

A instalação de RE-BARS nas fundações substitui as malhas de aterramento convencionais, sendo usadas desde os pontos mais profundos de tubulões, passando por blocos e vigas baldrames, e seguindo pelos pilares até a última laje.A continuidade elétrica (emenda) das RE-BARS é feita por transpasse de 20cm, onde são usados 3 clips galvanizados por conexão (detalhe 1.1).

# ATERRAMENTO DAS FUNDAÇÕES (Anexo D da NBR 5419) :

D.1.1 Para as edificações novas, em concreto armado, onde a estrutura ainda não foi iniciada, deve ser instalado um condutor adicional de aço comum ou galvanizado a fogo, dentro da estrutura, de modo a garantir a continuidade desde as fundações até o topo do prédio.

D.1.2 O condutor adicional deverá ser instalado dentro das fundações, atravessar os blocos de fundação e entrar nos pilares de concreto.

D.1.3 Os condutores deverão ser emendados por conectores de aperto, solda elétrica ou  exotérmica, desde que executada de forma duradoura, obedecendo (quando amarradas com arame de aço recozido ou conectores) a um trespasse de 20 diametros da barra.

D.1.4 Em fundação direta (pouco profunda), os condutores adicionais devem ser instalados nas vigas baldrames de modo a melhorar a condição de drenagem e o contato com o solo.

# Subsistema de aterramento pelas fundações:

Pelo menos um tubulão (raso ou profundo) para cada pilar da torre-tipo deverá ter uma RE-BAR amarrada às demais ferragens, desde o ponto mais profundo até os blocos dos pilares (detalhe 1). As RE-BARS também deverão ser instaladas nas vigas baldrames, horizontalmente, de modo a interligar todos os pilares da torre-tipo. A interligação de uma RE-BAR vertical com outra horizontal se dá de acordo com os detalhes “2, 2.1, 3 e 4″. Esta medida atende também a norma NBR-5410/2004.

A execução do anel de aterramento horizontal, detalhes 2, 3 e 4, atende às normas NBR-5419/2005 e NBR-5410/2004.

# ATERRAMENTO:

Tem a função de receber as correntes elétricas da descida e os potenciais do solo, minimizando as tensões de passo de passo.

Será composto de cabos de cobre nú bitola 50mm² enterradas a 50cm do piso e hastes de cobre tipo copperweld de alta camada para aterramento 5/8” x2,4m.

Dimensionamento conforme NBR5419, tabela de bitola de condutores.

Todas as conexões de aterramento deverão ser feitas através de soldas exotérmicas; Deverá ser feito a equipotencialização de todos os aterramentos, tais como tubulações                 metálicas, aterramento do SPDA, aterramento da eletricidade, aterramento da telefonia, etc.  no TAP – terminal de aterramento principal.

A resistência de terra em qualquer época do ano não poderá ser superior a 10 OHMS.

# INSTALAÇÃO DO SPDA

A instalação deverá ser executada por empresa especializada, cadastrada no CREA e que emita a ART junto ao CREA local.

A execução da obra sem obedecer os projetos isenta o projetista de sua responsabilidade.

Para a obtenção de um resultado efetivamente satisfatório, no que se refere à qualidade, confiabilidade e preservação dos requisitos técnicos desejáveis, para as instalações projetadas, a empresa instaladora deverá seguir as orientações deste projeto.

A instalação do SPDA e aterramento deverá ser supervisionada e acompanhada desde sua fase inicial até a entrega final da obra, buscando a garantia de que o sistema implantando esteja em conformidade com o projeto executivo de SPDA e aterramento e atenda às exigências mínimas da norma vigente (NBR 5419/05).

O trabalho de supervisão e acompanhamento deverá ser realizado por empresa distinta da empresa instaladora, para assegurar e garantir a integridade das informações.

Ao final do trabalho deverá ser gerado um Dossiê Técnico de Auditoria da Instalação com a Certificação do SPDA implantado e emissão de ART.

# QUALIDADE DOS MATERIAIS

Na especificação dos materiais deste projeto, foram considerados materiais de boa qualidade, para atender às exigências estabelecidas pela norma NBR 5419 da ABNT e aumentar a vida útil do sistema.

Durante a instalação do SPDA não poderá ocorrer contatos entre condutores de cobre e outros metais, para se evitar corrosão galvânica.

São proibidos materiais ferrosos galvanizados eletroliticamente, devendo estes serem galvanizados a fogo.

Parafusos, porcas e arruelas de fixação, deverão ser em aço inox.

Os demais materiais, deverão ser constituídos em cobre, bronze, latão ou banhados de cobre, obedecendo à norma NBR 5419 da ABNT, conforme especificação dos materiais anexa a este documento.

Vale a pena ressaltar que a qualidade dos materiais empregados na instalação está diretamente vinculado à eficiência da instalação. Assim, os materiais empregados devem seguir fielmente às características técnicas descritas neste projeto.

RELAÇÃO ESTIMATIVA DE MATERIAIS

(CONFERIR LISTA EM OBRA/ORÇAMENTO)

PRANCHAS

# Text boxes

switch